茂名市人民医院消防维保服务项目
【项目编号：MMSRMYYFWXJ2018001】
询
价
文
件
茂名市人民医院
2018年9月11日
第一部分邀请函
茂名市人民医院对本院1号楼、2号楼、6号楼的消防维保服务项目进行公开询价，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、采购项目编号： MMSRMYYFWXJ2018001
二、采购项目名称：茂名市人民医院消防维保服务项目
三、项目内容及需求： (采购项目技术要求)

1、项目名称：茂名市人民医院消防维保服务项目
2、采购项目编号： GPCGD18A823FG010F；

3、内容： 具体要求详见用户需求书；

4、 服务期限：合同签订之日起 1年；

5、 服务地点：茂名市人民医院；

6、本项目不允许提交备选方案；

8、投标人应对包组内所有的招标内容进行投标，不允许只对包组内其中部分内容进行

投标。

四、投标供应商资格：

1．供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件。

2. 供应商必须具备消防设施维护保养检测机构三级（或以上） 资质（以资质证书许可范围为准，在有效期内， 投标时须提交资质证书复印件）。

3. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函，格式自拟）；
6. 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；
五、报名须知
1. 有意向参与的供应商可在以下规定的报名截止时间前报名；
2.报名时间：     年   月  日起至     年   月   日上午9:00-12:00，下午3:00-5:30，节假日除外。
3.报名地点：茂名市为民路101号茂名市人民医院5号楼2楼招标采购办公室
4.报名费用：本项目不收取任何费用。
5. 以上资料纸质版加盖公章递交到茂名市为民路101号茂名市人民医院5号楼2楼招标采购办公室（接受邮寄）
六、联系方式
联系人：周先生
联系电话：0668-2922921、0668-2922306
邮箱：zbcgzx2922921@126.com
茂名市人民医院
                                         2018年    月    日
消防维保项目用户需求书

《用户需求书》中标注有“★”号的条款必须实质性响应，需要逐条响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效。

一、维护保养工作内容

（—）火灾自动报警与消防联动控制系统：

1. 检查烟感、温感、探头是否完好。（每月）

2. 检查手动报警按钮是否变形，玻璃有无破损。（每月）

3. 巡检火灾自动报警控制器、显示器的功能（每月）

4. 巡检探测器、手动报警按钮或破玻功能（每月）

5. 及时更换损坏或丢失的探头、按钮玻璃等。

6. 进行火灾模拟试验，采用喷烟雾或磁石测试，抽查不少于 5%的探头及 0.5%的手动报警站、破碎按钮。（每季）

7. 检查火警时在自动状态下能否及时准确显示报警地址、类型和发出警报（警铃鸣响）。（每季）

8. 检查火警时在自动状态下能否准确联动相关消防设备，如：起动消防栓泵、喷淋泵、打开风阀、联动风机、关闭防火门、接通广播、启动警铃、电梯迫降等。（每季）

9. 检查火警时，消防中心能否接收到各设备动作后的反馈信号。（每季）

10. 每季度对报警控制器，各楼层消防控制线路接线箱、联动控制柜进行清洁保养。

11. 每半年对报警控制器、各楼层消防控制线路接线箱、联动控制柜、通讯主机内电器元件进行清洁保养。

12. 每季对备用电源进行充放电试验，对主电源和备用电源进行切换试验。检查内容包括：消防联动控制柜、消防主机、通讯主机、 CRT 平面显示系统、 UPS 电源。

13. 半年进行一次强切非消防电源功能试验。

14. 每年对探头清洁一次。

15. 每年至少两次对系统主机进行联动测试。

上述工作均按工程程序进行记录存档。

（二）消防栓、自动喷淋（含水幕）灭火系统：

1. 检查消火栓箱及配置的消防部件，外观是否破损，涂层有无脱落，周围有无障碍物。（每月）

2. 检查箱内消防水枪、水带、消防卷盘及全部附件是否齐全、良好、水带是否霉烂，水枪内是否有杂物，消火栓水带水枪接口处的密封是否老化，卷盘是否有漏水现象及转动是否灵活。（每月）

3. 检查减压阀高、低压端压力表读数是否处于正常范围。（每月）

4. 检查消防栓管道上各阀门是否处于正确的位置，管道接口及阀门是否有漏水和锈蚀现象。（每月）

5. 检查贮水池储水量是否满足要求。（每日）

6. 启动各台消火栓泵，试验运行。试验完毕后，在最不利处的消防栓放水，观察其出水压力及流量是否足够。启动各台喷淋泵，试验运行，检查电流、压力、运行情况。（每月）

7. 检查消火栓水泵接合器，保证接口完好、无渗漏，检查密封垫是否老化。（每月）

8. 检查、清洁消防中心、现场水泵房及消防水泵控制柜线路。（每月）

9. 检查和测试消防栓系统和喷淋系统的自动满载运行状况。（每月）

10. 在正常情况下，维护管理人员定期应对进水阀、报警阀进行外观检查并应保证系统处于无故障状态。（每月）

11. 检查喷淋管道上各阀门是否处于正确位置。每月
12. 检查喷淋水泵接合器的接口及附件，并保证接口完好、无渗漏，检查密封垫是否老化。（每月）

13. 启动稳压泵，观察压力上升是否正常，消防控制中心能否显示其动作信号，人工防水观察稳压泵自动起动和停止后的压力是否正常。（每月）

14. 检查消防泵和喷淋泵启动时，消防控制中心能否显示其动作信号，自动状态时，消防控制中心能否控制其启动和停止。（每季）

15. 每季度对消火栓箱及水泵控制柜和水泵控制柜内元件进行清洁保养。

16. 定期清洗减压阀、止回阀及对所有水泵各种转轴的连动构件进行清洁润滑保养。

17. 检查消防水池、消防水箱及消防气压给水设备，并检查其消防储备水位。消防气压给水设备的水应根据当地环境、气候条件不定期更换。更换前，负责自动喷水灭火系统的专职或兼职管理人员应向领导报告，并报告当地消防部门。

18. 消火栓和消防卷盘供水阀不应有渗漏现象。

19. 报警按钮、指示灯及控制线路功能正常，无故障。

20. 每年应对消防储水设备进行检查，修补缺损和重新油漆。

21. 钢板消防水箱和气压给水设备的玻璃水位计， 两端的角阀，在不进行水位观察时应关闭。

22. 对喷头进行巡检检查，发现有不正常的喷头应及时更换。当喷头上有异物时，应及时清除。更换或安装喷头应使用专用扳手和各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品，其数量不应少于安装数量的 1%，且每种喷头的数量不应少于 10 个。管路：检查系统管路有无腐蚀渗漏，湿式系统管路内的水应定期排空、冲洗。

23. 检查和测试消防水泵及喷淋水泵，包括所有消防加压泵模拟火灾状态进行联动控制。（每季）

24. 启、闭信号蝶阀，检查消防控制中心能否收到其关闭信号并显示所在位置。（半年）

25. 各楼层在试喷管进行试放水一次，检查以下内容：（每季）

A. 该楼层水流指示器是否动作，动作时消防控制中心能否收到其报警信号。

B. 防护区的开口情况、防护区的用途及可燃物的种类、数量、分布情况应符合设计规定。

C. 灭火剂贮瓶间设备灭火剂输送管道和支、吊架的固定，应无松动。

D. 高压软管应无变形、裂纹及老化，必要时应对每根高压软管进行水压强度试验和气体严密性试验。

E. 各喷嘴孔口应无堵塞。

F. 对灭火剂贮存器逐个进行称重检查，灭火剂净重不应小于设计量的 95%。

G. 灭火剂的输送管道有损伤与堵塞现象，则应按规定对其进行严密性试验和吹扫。

H. 对每个防护区进行一次模拟自动启动试验，如有不合格项目，则应对相对防护区进行一次模拟喷气试验。

（三）消防通风和防排烟系统：

1. 检查送风口、排烟口有无变形、损伤，周围有无影响使用的障碍物。（每月）

2. 对现场风机控制箱、正压送风机和消防排烟风机进行检查测试。（每月）

3. 对正压送风阀、排烟阀、防火阀进行检查测试。（每月）

4．检查风机与排烟连接部位的法兰有无损伤，螺栓是否松动（每月）

5. 检查送风机、排烟风机周围有无可燃物，安装螺栓是否松动、损伤、传动机构是否变形、损伤，叶轮有无刮壳现象。（每月）

6. 检查送风风机、排烟风机的电动机的接线是否松动，传动皮带是否正常，似乎情况决定修正或更换（皮带由用户提供），转动部件是否正常并加注润滑油（用户提供）。风机的外壳有无腐蚀现象，电源的供电是否正常。（每月）

7. 启动送风（排烟）风机，检查风机运转是否正常。（每月）

8. 巡视排烟阀（口）、送风阀（口）保养情况，抽查手动开启（在非联动状态下）的信号反馈及复位情况。

9. 对排烟阀（口）及送风阀（口）体、风机电控柜进行清洁保养。（每季）

10.对排烟阀（口）及送风阀（口）的机械传动、电动机的转轴（含轴承）进行润滑（用户提供润滑油）。（每季）

11.对风机电控柜内电器元件进行清洁保养。（每季）

注：上述 2、 3 项工作检查测试的数据输入电脑，利用电脑程序，来评定系统。上述 4-11项工作检查均按工作程序进行记录存档。

（四）电梯的联动检查：

1. 每年用自动或手动强制电器停于首层测试，检查测试的数据输入电脑，利用电脑程序来评定系统。（每季）

2. 在消防控制中心强制迫降消防电梯时。电梯应能自动将于首层。并巡检电梯在消防控制中心的控制盘。（每季）

（五）消防水泵系统：

1. 检查消防水池、消防恒压气压给水设备，检查消防储备水位及消防恒压气压给水设备水量和水压是否正常， 检查各种阀门是否处于正常状态，发现故障应及时进行处理。（每月）

2. 检查吸水环管及阀门是否有漏水和锈蚀现象，检查水泵吸入和输出管道上各阀门是否处于正确的位置。（每月）

3. 转动各水泵转子，检查转子转动是否灵活。 (每月)

4. 检查双回路电源自投柜切换是否正常，相序是否一致。（每月）

5. 检查水泵控制柜电源电压及指示灯是否正常。（每月）

6. 打下控制柜电源总开关，检测控制柜二次回路，检查万能转换开关、按钮、指示灯是否正常，手动或自动模拟起泵，测试起泵时是否正常，检查接触器、继电器分合是否正常。（每月）

7. 手动启动各台泵，测量（或看面板上的电流表）水泵电动机的起动和运行电流是否正常。（每月）

8. 手动启动水泵，检查水泵能否正常运转，压力能否保证。（每月）

9. 模拟火警状态下，检查其中一台泵故障时自动切换备用泵是否正常。（每季）

10. 模拟火警状态下，检查在消防控制中心能否控制各台泵的起动和停止。检查水泵启动时，消防控制中心能否显示动作信号。（每季）

注：上述工作检查均按工作程序进行记录存档。

（六）消防事故广播系统：

1. 检查功放机工作是否正常。（每月）

2. 检查麦克风播音是否正常。（每月）

3. 检查天花喇叭、挂墙音箱有无脱落。（每月）

4. 检查喇叭、音箱音量是否正常、清晰。（每季）

5. 模拟火灾事故情况下，消防广播是否动作。（每季）

注：上述工作检查均按工作程序进行记录存档。

（七）消防对讲电话系统：

1. 检查插孔及固定话机是否齐全。（每月）

2. 现场对消防中心之间进行通话试验，通话质量是否符合要求。（每月）

3. 确保对讲电话通话清晰。（每月）

（八）应急疏散系统：

1. 检查应急灯、疏散灯是否齐全。（每季）

2. 现场对应急灯、疏散灯进行试验，检查是否符合要求。（每季）

（九）灭火器材：

1、检查全院所有区域内的灭火器和灭火毯是否完整好用。（每月）

2、及时更新失效、损坏和到期灭火器。

（十）防烟面罩：

1、检查全院所有区域内的防烟面罩是否完整好用。（每月）

2、及时更新失效、损坏和到期防烟面罩。

（十一）防火门：

1、检查全院所有区域内的防火门及闭门器是否完整好用。（每月）

2、及时更新损坏的防火门和闭门器。

（十二）消防控制室值班：

1、医院消防控制室按广州市《消防安全重点单位消防安全管理规范》要求实行 24

小时值班， 双人双岗。

2、消防控制室人员持证上岗。

3、每天认真填写广东消防 e 网并上传,(防火巡查，防火检查，消防设施检查维护，

消防自我评估)。

注：上述工作检查均按工作程序进行记录存档和现场填写检查卡。

（十三）其他：

1. ★投标人必须做出书面承诺：如获中标的话，必须根据行业和用户的特殊性，中标人在合同签订后二十个工作日内需完成所有系统的检修，恢复所有系统正常运行使用。否则用户有权终止合同。（投标时须提供承诺函）

2. 月检：每月定期对要求的项目进行检查，检查时间及检查项目按保养计划。

3. 季检：在月检的同时，增加每季一次的检查项目，项目按保养计划，时间安排在每季度第三个月的第一个星期。

4. 半年检：每半年检查一次的项目，项目按保养计划，时间安排在每半年度最后一个月的第一个星期。

5. 年检： 每年检查一次的项目，项目按保养计划，时间安排在每年度最后一个月的第一个星期。

6. 特殊检查：重大节假日（春节、五一、国庆）前一个星期内，对主要设备巡视一次，发现问题及时处理。

7. 报告：中标人须每月向用户呈交一份盖有中标人公章的当月的维修保养工作及系统运行分析报告，用户即按本合同及保养计划要求检查中标人的保养工作，对中标人已完成的保养项目予以确认，如果发现中标人未执行本合同及保养计划，用户可以要求中标人对未执行项目重新检查及处理，甚至完成该部分保养计划内容后予以确认。如在维修保养过程中中标人发现系统或设备存在隐患， 中标人应书面向用户提出处理意见，经用户同意后方可实施整改。

8. 保养标准按国家、省、市有关规范标准及维保单位有关规范标准执行

9. 用户不提供现场勘察。

二、设备巡视工作内容及要求

日常设备巡视工作是每日的常规工作内容，巡视应与计划安排的维保工作合理调配，真正做到巡视与维保两不误。日常巡视工作的体现是按要求如实填写一份现场巡视记录表。

（一） 设备间及机房的消防设备巡视：

1)消防控制中心

集中报警控制器

巡视要求：集中报警控制器机箱、面板完好，电压、电流表正常显示工作电压、 电流，显示屏显示正常。

消防控制柜

巡视要求：消防控制柜机箱、面板完好，电压、电流表正常显示工作电压、电流，各显示灯显示正常。

2)消防泵房

消防栓泵组

巡视要求：消防栓泵外观完好，附件齐全，压力比显示正常，阀门开闭状态正常，电柜指示灯工作正常，稳压泵工作正常。

喷淋泵组

巡视要求：喷淋泵外观完好，附件齐全，压力比显示正常，阀门开闭状态正常，电柜指示灯工作正常，稳压泵工作正常。

湿式报警阀组

巡视要求：湿式报警阀外观完好，各阀门处于正常开闭状态，压力表显示正常，工作正常。

3）风机房

加压送风机

巡视要求：外观完好，控制箱指示灯显示正常。

（二）楼层消防设备巡视

楼层消防设备巡视在管辖区域按楼层由上至下巡视，顺序如下：

1）火灾自动报警系统

火灾检测期

巡视要求：安装牢固，外观完好，指示灯正常闪烁。

手报按钮破玻按钮

巡视要求：安装牢固，外观完好。

警铃

巡视要求：安装牢固，外观完好。

2）消防水系统

消防水池及水箱

巡视要求： 消防水池及水箱水位符合要求。

消防栓系统

巡视要求：管网外观完好无漏水，闸阀启闭状态正常，消防栓箱外观完好，组件齐全。

自动喷水灭火系统

巡视要求：管网外观完好无漏水，闸阀启闭状态正常，喷头外观完好，指示器及信号阀安装牢靠，外观完好。

3）防排烟系统

加压送风阀

巡视要求：外观完好，处于关闭状态。

四、维保设备清单

	消防系统维修保养设备部分清单

	序号 
	项目/设施 
	单 位 
	数 量

	1 
	消防主机 
	套/年 
	

	2 
	消防主机 
	套/年 
	

	3 
	自动喷淋头 
	套/年 
	

	4 
	室内外烟感 
	套/年 
	

	5 
	消防栓 
	套/年 
	

	6 
	消防应急广播 
	套/年 
	

	7 
	消防电话 
	套/年 
	

	8 
	排烟阀 
	套/年 
	

	9 
	防火卷闸门 
	套/年 
	

	10 
	消防控制中心联动系统 
	套/年 
	

	11 
	安全出口、疏散指示 
	个/年 
	

	12 
	应急照明灯 
	个/年 
	

	13 
	消防按钮 
	个/年 
	

	14 
	手报按钮 
	个/年 
	

	15 
	消防警铃 
	个/年 
	


注明：实际消防设备器材数量可能会有出入，按实际为准。

五、付款方式

1.服务费按季结算，招标人于服务后下一季度首月的 10 个工作日内办理上一季度服务费的支付手续。如中标供应商提供的服务不足一个季度时按日计算服务费。

2.中标供应商须在招标人办理支付手续之前5天内，提供等额的正式发票给招标人，以便招标人及时办理支付手续。

六、材料要求和供应方式

1、中标供应商须以优惠价向招标人提供原厂零配件，常用零配件中标供应商备有现货，以备急需之用，非常用件订货不能超出 3 天。

2、零件安装运行检测合格后收款，中标供应商对所提供的零件保用三个月，在保质期内发生同样故障，无条件更换并负责所有维修费用。

七、 其他要求

1.服务期限：合同签订之日起1年。

2.本次招标项目中消防系统的维修所涉及的单项材料价格 100 元以内（含 100 元）均由中标供应商自行采购维修，采购方不再支付费用。

3.单项材料价格超过 100 元以上（参照建设工程材料（设备）厂商价格信息），中标供应商须以书面方式呈交招标人提出申请，招标人可自行采购或委托中标供应商采购，若招标人委托中标供应商负责采购，其费用由招标人以支票的形式支付给中标供应商。

4.确保招标人消防系统使用正常，无故障运行率达95%以上。
响应文件
（正本）
采购项目名称：茂名市人民医院消防维保服务项目
报价单位名称：                    
日期：             年      月      日
评审项目投标资料表（目录）
	评审分项
	评审细则
	证明文件

	一、资格性文件
	
	响应文件第     页

	
	
	响应文件第     页

	
	
	响应文件第     页

	
	
	响应文件第     页

	
	
	响应文件第     页

	二、技术方案
	
	响应文件第     页

	
	
	响应文件第     页

	
	
	响应文件第     页

	
	
	响应文件第     页

	
	
	响应文件第     页

	三、商务方案
	
	响应文件第     页

	
	
	响应文件第     页

	
	
	响应文件第     页

	
	
	响应文件第     页

	
	
	响应文件第     页

	四。、价格部分
	
	响应文件第     页

	
	
	响应文件第     页

	
	
	响应文件第     页

	
	
	响应文件第     页

	
	
	响应文件第     页


注：商务/技术评分根据评分细则所提交的内容具体填写。
响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
响应供应商名称（签章）：                        
日期：   年   月   日
一、资格性文件
1.1响应函
茂名市人民医院：
依据贵方采购项目名称茂名市人民医院消防维保服务项目采购货物及服务的采购邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（响应供应商名称、地址）提交下述文件正本 1 份。
1、资格性文件；
2、技术方案：
3、商务部分；
4、价格部分；
在此，我方声明如下：
（1）同意并接受需求文件的各项要求，遵守需求文件中的各项规定，按需求文件的要求提供报价。
（2）
（2）我方已经详细地阅读了全部需求文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。
（3）我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。
（4）我方承诺在本次响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。
（5）我方完全服从和尊重采购人所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。
响应供应商：                                     
地址：                                           
传真：                                           
电话：                                           
电子邮件：                                       
响应供应商（法定代表人授权代表）代表签字：                     
响应供应商名称(公章)：                   
开户银行：                                     
帐号：                                         
日期：                                         
1.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书
1.2.1法定代表人/负责人资格证明书
致：茂名市人民医院：
        同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。
签发日期：           单位：           （盖章）
附：
代表人性别：            年龄：           身份证号码：
联系电话：
营业执照号码：                       经济性质：
主营（产）：
兼营（产）：
说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
  2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
  3.将此证明书提交对方作为合同附件。
  （为避免废标，请供应商务必提供本附件）

1.2.2法定代表人/负责人授权委托书
致：茂名市人民医院：
兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：
                                                   。
授权单位：      （盖章）        法定代表人          （签名或盖私章）
有效期限：至        年       月      日       签发日期：
附：
代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：
联系电话：
营业执照号码：                         经济性质：
主营（产）：
兼营（产）：
说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
  2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
  3、将此证明书提交对方作为合同附件。
  4、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的磋商响应，负责提供与签
   署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。
  5、有效期限：与本公司响应文件中标注的磋商有效期相同，自本单位盖
   公章之日起生效。
  6、磋商签字代表为法定代表人，则本表不适用。

1.3关于资格的声明函
致：茂名市人民医院
关于贵方采购项目名称：茂名市人民医院消防维保服务项目采购邀请，本签字人愿意参加报价，提供需求文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。
1、具有承担民事责任能力的在国内注册的法人或其他组织或自然人，能够独立完成合同约定(提供企（事）业法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2017年度有效的财务报表（告），成立未满一年的则提供成立至今的财务报表（告））；
3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函，格式自拟）；
4、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（备注：网上截图打印，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；
（相关证明文件附后）
…………
响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
响应供应商名称（签章）：                        
日期：       年      月     日
二、技术部分
4.1技术方案
服务方案（格式自拟）
服务方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势，报价人须针对本项目实际情况编制完整详细的服务实施方案。   
响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
响应供应商名称（签章）：                        
日期：   年   月   日
三、商务部分 

3.1同类项目业绩介绍
	序号
	客户名称
	项目名称及合同金额
（万元）
	竣工时间
	联系人及电话

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：业绩是必须以响应供应商名义完成并已验收的项目。报价人/响应供应商必须提供合同关键页复印件（请留意评审细则是否要求提供验收报告）。
3.2拟任执行管理及技术人员情况
	职责分工
	姓名
	现职务
	曾主持/参与的同类项目经历
	职称
	专业工龄
	联系电话/手机

	总负责人
	
	
	
	
	
	

	其他主要技术人员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	


注：必须提供上述人员在响应单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。
3.3履约进度计划表
	序号
	拟定时间安排
	计划完成的工作内容
	实施方建议或要求

	1
	   拟定  年    月   日
	签定合同并生效
	

	2
	   月   日—   月   日
	
	

	3
	   月   日—   月   日
	
	


3.4付款方式：
1、服务费用支付： 

2、支付方式银行转账：
单位名称：
开户行：
账号：
3.5其它重要事项说明及承诺
    (请扼要叙述)
响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
响应供应商名称（签章）：                        
日期：          年      月     日
四、价格部分
报价一览表
	项目名称
	

	响应供应商
	

	总报价
	（大写）人民币                     元整（￥           元）

	备注：详细内容见《报价明细报价表》。


注：
1.响应供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。
2.报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。
3.此表是响应文件的必要文件，是响应文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为开标之用。
4.所投货物/服务为小型或微型企业产品的，请在上表中标注，填写小型/微型企业产品/服务价格合计一项，并提供附表《中小微企业声明函》，否则将不作为中小企业产品进行相应的价格扣除。
响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
响应供应商名称（签章）：                        
日期：   年   月   日



法定代表人


居民身份证复印件（反面）粘贴处


（按原件大小）











法定代表人


居民身份证复印件（正面）粘贴处


（按原件大小）








委托代理人居民身份证复印件（反面）粘贴处


（按原件大小）











委托代理人居民身份证复印件（正面）粘贴处


（按原件大小）








