茂名市人民医院2021年度污水自动监控设备运营维护项目
需

求

文

件
茂名市人民医院
2021年04月16日
第一部分邀请函
茂名市人民医院对2021年度污水自动监控设备运营维护项目进行第二次公开信息，欢迎符合资格条件的供应商参加。

项目名称：茂名市人民医院2021年度污水自动监控设备运营维护项目

二、项目内容及需求： (采购项目技术要求)

1. 内容： 具体要求详见用户需求书；

2. 服务地点：茂名市人民医院院区；

3. 本项目不允许提交备选方案；

4. 供应商应对包组内所有的招标内容进行响应，不允许只对包组内其中部分内容进行

响应。

三、供应商资格：

1．供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件。

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
4. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函，格式自拟）；
5. 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单。

四、供应商须知
1. 有意向参与的供应商可在以下规定的报名截止时间前报名；
2.报名时间：2021年04月19日起至2021年04月23日上午8:00-11:30，下午3:00-5:30，节假日除外。
3.报名地点：茂名市为民路101号茂名市人民医院5号楼2楼招标采购办公室
4.报名费用：本项目不收取任何费用。

5.本需求文件的解释权归茂名市人民医院所有
6. 以上资料纸质版加盖公章递交到茂名市为民路101号茂名市人民医院5号楼2楼招标采购办公室（接受邮寄）
五、联系方式

联系人：邵先生
联系电话：0668-2922921、0668-2922306
邮箱：killua342002@163.com
茂名市人民医院
                                             2021年4月16日
用户需求书

一、运维设备清单及期限

我院将处理污水处理站的在线监测设备，主要包括COD监测仪1台，总磷监测仪1台，数采仪1台，流量计1台，的维护运行管理承包给第三方公司负责，维护运行的期限为一年。

二、第三方运维公司的责任和义务

1. 自动监控设施正常运行率不低于95%，运营的监控设施巡检率不低于90%，有效数据传输率不低于90％，异常情况响应率不低于90%。

2. 自动监控设施维护、保养和运行按国家HJ/T355-2007标准、HJ/T75-2017标准执行。每周对辖区内的自动监控设施至少进行现场维护巡查一次；每季进行重复性、零点漂移、量程漂移实验、水质质控样比对，发现问题及时整改，确保自动监测设施运行正常、监测数据精确。

3. 医院对自动监控设施进行移位、更换等工作，第三方运维公司给予积极配合。配合当地质检部门做好自动监控设施的强检工作。

4. 故障排除与应急预案。

（1）能及时诊断排除的故障，如电磁阀控制失灵、管道堵塞、数据采集传输仪死机等，出现一般故障须在8小时内到达现场（夜间除外），24小时内修复，复杂故障必须在5个工作日内修复，5个工作日不能修复的要提供应急检测处理。

（2）因维修、更换、停用、拆除等原因将影响自动监控设施正常运行，运营机构应向所在地市环保局和监控中心报告，说明原因、时段等情况。

（3）备用仪器或关键部件（如光源、分析单元等）经调换后应根据国家有关技术规定对设施重新调试经监测比对合格后方可投入运行。

5. 常年备有日常运行、维护所需的各种耗材、关键部件，保证可随时维护更换，产生的费用由运维公司承担。

6. 负责自动监控设施的药剂、备件的供应和更换，产生的费用由运维公司承担。

7. 配套严格的质量控制（QC）和质量保证（QA）措施。

（1）操作人员正确掌握有关仪器设备的原理、操作和使用规程，熟悉相应的技术规范。

（2）自动监测设备必须取得中华人民共和国计量部门检定证书。

（3）必须采用国家认可的标准物质对仪器进行标定，标样及药剂使用必须经环境保护行政主管部门监控机构认可。

（4）由于排污单位检修、停产或其它因素导致停产等原因造成污染源自动监控系统仪器需长期停用时，第三方运维公司应向市环保局提交停产后污染源自动监控设施停用报告，经市环保局批准后，可停止上报自动监控数据，同时上报环保局和环境监控中心，并根据相关仪器说明书要求，对仪器进行废液排空、清洗管路、清理探头等必要的停机保养维护工作，在生产恢复时确保监控设施正常启用。

8. 建立完善的技术档案管理制度。在污染源自动监控站房内需将管理制度上墙公示。管理制度包括：现场运营管理制度、岗位责任制度、设施运营操作规程、监测仪器设备的日常管理和维护制度、运营状况记录及监督检查制度、突发性事故处理及报告制度、文件资料管理制度等。

（1）技术档案内容

监控设备的生产厂家、系统的安装单位和竣工验收记录；标准液体和药剂的购置记录；药剂添加、更换记录；自动监控设备的校准、零点和量程漂移的例行检查报表；自动监控设备的例行检查记录；统一的每周巡检报告；计量机构的年检记录与环境监测机构比对监测记录；自动监控设备的检修登记记录；各种仪器的操作、使用、维护规范。

（2）技术档案基本要求

档案中的表格必须采用统一的标准表格。记录必须清晰、完整，现场记录必须在现场及时填写，有专业维护人员的签字。与仪器相关的记录放置在现场，所有记录均应妥善保存，定期存档。

网络传输要求。

（1）供电、室内、室外、温度、湿度、防雷接地和电源线路接口检查，标签粘贴，设备工作状况，指示灯信息检查（每月）；

（2）废水自动监控现场端要求至少每2时传送实时数据。废水自动监控现场端数据采集传输仪保存一周的以上传实时数据。

10. 建立污染源自动监控设施运行档案，做到所有仪器运行状况和维护保养内容随时可查。

11. 因仪器故障引起在线数据异常或超标，乙方在规定时间内向市环保部门提交书面报告，并将报告于一周内交予企业进行备案。

三、违约规定

第三方运营公司在运营工作中出现运营质量事故，特别是在各级环保部门检查中弄虚作假等行为造成恶劣影响的，医院可终止合同并上报上级环保部门处理。

四、报价及维保方案要求：

响应供应商须负责整个项目所有的维保任务。
响应供应商按服务分项报价表的格式进行响应报价。
响应供应商须确保各项维保服务及所有配套服务的完整性。对于需求文件没有列出，而对维保服务的正常进行必不可少的且应属于服务需求配带的，响应供应商有责任给予补充，所需费用已全部包含在响应报价内。
响应供应商需提污水自动监控设备运营维护实施方案（包括但不限于：进场所配置设备、安排人员数量、各环节注意事项及验收流程等），格式自拟。

响应供应商应当对采购方实施现场和周围环境进行自行勘察，以获得由成交供应商自己负责的有关编制响应文件和签署合同的所有信息，一旦签署合同这种考察即被认为其结果已在推荐文件中的充分反映；若因本项目实施中可能出现其它未知因素和需求文件、推荐文件无法体现的内容而产生费用，该费用由成交供应商承担。

五、服务期限：1年
