1号楼#3号机组A1压缩机故障维修服务需求

注：带“★”号条款为不可偏离条款，响应文件未完全满足招标文件中带“★”号的条款和指标，或非实质性响应有重大偏离的，将导致响应文件无效。

- 维修设备名称、规格型号：

- 开利30HXC400AH螺杆冷水机组系统设计制冷量400tons/h，机组由a、b两个相互独立的回路组成，每个回路包括２台06Ｎ螺杆压缩机，共用一套油回路一套冷凝、蒸发器及一套电机冷却系统，压缩机配套69.8kw电动机拖动，生产日期是2006年6月，使用日期是2008年1月。

- 二、服务内容：

- （一）制冷机组存在问题：

１．SCPM压缩机电脑板失控故障

①正常运行时，压缩机排气压力过高，导致高压保护继电器动作，发一信号给SCPM压缩机电脑板指令停止压缩机运行，起到保护作用，压缩机排气压力反映的是冷凝压力，正常值应在0.7～1.1Mpa保护值设定为1.2Mpa。

②目前检查A、B相保险丝160A烧断，当高压保护继电器已经动作了，SCPM压缩机电脑板未有停止压缩机运行，这样压缩机继续运行造成压缩机排气压力过高，导致压缩机运行电流过大，烧断A、B相保险丝，经检测SCPM压缩机电脑板损坏。

2.高压和高温故障导致机械损坏

①双螺杆压缩机机内的排气量调节器、高压排气单向阀及内置安全阀失控造成高压。

②压缩机排气压力过高，导致高温，高温导致压缩机机内的转子、齿轮、调节阀、轴承等机械变型和磨损。

3.电源电压正常无缺相异常

检查A、B、C相电压为：AB=401V，AC=402V，BA=401V，BC=402V，CA=402V，CB=403V，压缩机运行条件要求：三相电压平衡在2％以内，三相电压正常。

（二）解决方案：

1. 更换该压缩机整体。

（三）维修所需包括但不限于以下配件。

| 序 号 | 名 称 | 数 量 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 06N压缩机 | 1 | 台 |
|  | SCPM电脑板 | 1 | 块 |
|  | 外置油过滤器 | 1 | 个 |
|  | 干燥过滤芯 | 2 | 个 |
|  | 压力继电器 | 3 | 套 |
|  | 温度继电器 | 3 | 套 |
|  | 油压继电器 | 1 | 套 |
|  | 加载电磁阀 | 1 | 套 |
|  | 减载电磁阀 | 1 | 套 |
|  | 供油电磁阀 | 1 | 套 |
|  | 冷却电磁阀 | 1 | 套 |
|  | 消音器 | 1 | 个 |
|  | 管道清洗剂 | 20 | kg |
|  | 160A容断器 | 6 | 个 |
|  | 冷冻机油 | 5 | 加仑 |
|  | 冷媒R134a | 119 | kg |
|  | 干氮气99.5% | 10 | 瓶 |

三、商务要求：

（一）供货时主要产品满足如下要求

- 1. 响应供应商应保证合同设备是具有已注册商标的品牌, 须是厂商原装、全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合国家标准、规范及招标文件的要求。

- 2. 保证所投的产品或产品的任何一部分不侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权、侵犯所有权和工业产权、著作权（版权）等知识产权。

- 3. 如响应供应商不是原制造商，须提供该产品原制造商或一级经销商出具的技术参数确认函原件（加盖制造商或一级经销商公章）；如未能提供与投标文件参数相符的产品则视为虚假应标，由此引发的所有损失由响应供应商负责。

### （二）报价要求

（1）本项目以人民币进行报价，投标报价应包括：设计、设备制造、包装、仓储、运输、安装（含安装所需材料）、第三方检测验收（若需要）、保修期与备品备件发生的所有含税费用以及合同实施过程中不可预见费用等，所有货物都必须由成交供应商专人送达，采购人不代收快递传送货物。设备拆箱、安装时成交供应商与厂家均应在场。项目执行期间项目总金额不变，采购人无须另向成交供应商支付其他任何费用。

（2）供应商应当对安装现场和周围环境进行自行勘察，以获得由供应商自己负责的有关编制报价文件和签署合同的所有信息，一旦成交这种考察即被认为其结果已在报价文件中的充分反映；若因本项目实施中可能出现其它未知因素和响应文件无法体现的内容而产生费用，该费用由供应商承担。

- （三）质保期及售后服务要求

- 1. 自双方签字验收合格之日起质量保证期（简称“质保期”）为1年，质保期内成交供应商对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。

- 2. 质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过15天则质保期重新计算。

- 3. 对采购人的服务通知，成交供应商在接报后1小时内响应，12小时内到达现场，24小时内处理完毕。若在24小时内仍未能有效解决，成交供应商须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。

- （四）包装、保险及发运、保管要求

- 1. 设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。

- 2. 成交供应商负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

- 3. 各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

- 4. 货物在现场后，采购人只提供设备库存场所，成交供应商需做好防盗措施和风雨保护措施，设备的日常保管由成交供应商负责，直至项目安装、验收完毕并交付采购人使用。

- 5. 货物在系统安装调试验收合格前的保险由成交供应商负责，成交供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

- 6. 设备至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由成交供应商负责。

- （五）安装、调试与验收

- 1. 成交供应商必须依照服务需求的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

- 2. 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 3. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

- 4. 成交供应商应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- 5. 成交供应商须提供设备安装调试及保养维修服务的设备安装队伍要有中标设备制造商确认的资格，确认队伍具备专业知识及技术水平，熟悉所提供产品的技术性能、指标、 安装工艺、维修保养知识，有足够能力承担设备的安装，并保证安装工艺达到设备运行合格的要求。

- 6. 安装过程中，若出现破坏管道、线路、桩柱、地面、墙面等设施现象，要给予修复。完成安装后，需搞好场地清洁卫生。

- 7. 采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由成交供应商承担。

- （六）付款方式

- 项目验收合格后，采购人收到成交供应商开具有效等额发票及项目验收报告，办理入库手续并上交财务科之日起，三个月内采购人向成交供应商支付100%合同款。