茂名市人民医院编制1号楼电梯改造安装双轿厢电梯可行性研究报告项目

需

求

文

件
茂名市人民医院
2021年8月5日
第一部分：邀请函
茂名市人民医院对编制1号楼电梯改造安装双轿厢电梯可行性研究报告项目进行公开信息，欢迎符合资格条件的供应商参加。

项目名称：茂名市人民医院编制1号楼电梯改造安装双轿厢电梯可行性研究报告项目
二、项目内容及需求： (采购项目技术要求)

1. 内容： 具体要求详见用户需求书；

2. 服务地点：茂名市人民医院院区；

3. 本项目不允许提交备选方案；

4. 供应商应对包组内所有的招标内容进行响应，不允许只对包组内其中部分内容进行

响应。

三、供应商资格：

1．供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件。

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
4. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函，格式自拟）；
5. 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单。

6. 具备“广东省网上中介服务超市”中介服务机构资质。
四、供应商须知
1. 有意向参与的供应商可在以下规定的截止时间前提交资料；
2.提交资料时间：2021年08月06日起至2021年08月10日上午8:30-11:30，下午3:00-5:30，节假日除外。
3.提交资料地点：茂名市为民路101号茂名市人民医院5号楼2楼招标采购办公室
4.本项目不收取任何费用。

5.本需求文件的解释权归茂名市人民医院所有
6. 以上资料纸质版加盖公章递交到茂名市为民路101号茂名市人民医院5号楼2楼招标采购办公室（接受邮寄）
五、联系方式

联系人：黎小姐

联系电话：0668-2922921、0668-2922306
邮箱：killua342002@163.com
茂名市人民医院
                                              2021年8月5日
第二部分：用户需求书

项目概述
我院1号楼电梯出现了在设计阶段无人能预见的人流量。然而在建筑完工以后增加或者减少电梯的数量几乎是不可能的。为解决1号楼电梯不能满足现有人流量使用的问题，拟将1号楼电梯改造为双轿厢电梯。因此，拟就该项目编制可行性研究报告。
服务要求：

1.大楼途电梯服务楼层及人数表
	楼层
	层高
	人数
	业态
	5台

	24
	3.60
	100
	医院
	0(Top)

	23
	4.00
	100
	医院
	0

	22
	3.60
	100
	医院
	0

	21
	4.50
	100
	医院
	0

	20
	5.00
	100
	医院
	0

	19
	3.60
	100
	医院
	0

	18
	3.60
	100
	医院
	0

	17
	3.60
	100
	医院
	0

	16
	3.60
	100
	医院
	0

	15
	3.60
	100
	医院
	0

	14
	3.60
	100
	医院
	0

	13
	3.60
	100
	医院
	0

	12
	3.60
	100
	医院
	0

	11
	3.60
	100
	医院
	0

	10
	3.60
	100
	医院
	0

	9
	3.60
	100
	医院
	0

	8
	3.60
	100
	医院
	0

	7
	3.60
	100
	医院
	0

	6
	3.60
	100
	医院
	0

	5
	3.60
	100
	医院
	0

	4
	5.00
	100
	医院
	0

	3
	4.00
	100
	医院
	0

	2
	4.00
	100
	大堂2
	M

	1
	5.00
	0
	大堂1
	M

	B1
	4.2
	0
	地下室
	0

	B2
	4.0
	0
	地下室
	0


2.流量分析的依据与前提

流量分析是根据我院所提供的图纸及资料内容的基础上进行的。具体的依据与假设如下：

	业态
	医院

	参数
	数值

	人员计算
	按总人数2200人计算

	高峰期出勤/入住率
	90%

	乘客平均体重
	75kg

	平均时隔时间（s）
	40~60

	平均等候时间（s）
	30~40

	到达目的层时间（s）
	100~110

	5分钟运载力
	10-12%

	电梯运行模式
	双向交通

	轿厢高峰负载率
	≤80%


3.电梯方案及流量分析结果（参考值）

	分区
	双层轿厢
	单轿厢

	梯数
	5
	5

	载重(kg)
	1600/1600
	1600

	速度(m/s)
	4.0
	4.0

	电梯停站
	见上表
	见上表

	服务人数
	2200
	2200

	交通模式
	双向交通
	双向交通

	电梯满载率
	上行：40%

下行：40%
	上行：40%

下行：40%

	控制系统
	推荐值
	群控
	

	平均等候时间(s)
	＜60
	44.2
	44.2

	5分钟处理能力(%/5min)
	≥10%
	10%
	4.6%

	5分钟运送人数
	人
	220
	101.2

	摸拟分析结果 
	60分钟模运行分析（高峰期人员平均到达率为82%，总人数1762人，上行及下行人数各881人）

	平均等候时间(s)
	30~40
	33.2
	189.7

	<30s百分比
	50%
	52.1%
	32.9%

	<60s百分比
	70%
	81.8%
	49.2%

	<90s百分比
	95%
	96.2%
	59.5%

	平均到达目的楼层时间(s)
	100~110
	105.3
	280.4

	<90s百分比
	50%
	42.3%
	17.3%

	<120s百分比
	60~70%
	66.4%
	28.7%

	<180s百分比
	95%
	92.6%
	52.2%

	是否满足
	
	接近
	否


报价及服务方案要求：

响应供应商按服务分项报价表的格式进行响应报价。
响应供应商须确保各项服务及所有配套服务的完整性。对于需求文件没有列出，而对服务的正常进行必不可少的且应属于服务需求配带的，响应供应商有责任给予补充，所需费用已全部包含在响应报价内。
响应供应商应当对采购方实施现场和周围环境进行自行勘察，以获得由成交供应商自己负责的有关编制响应文件和签署合同的所有信息，一旦签署合同这种考察即被认为其结果已在推荐文件中的充分反映；若因本项目实施中可能出现其它未知因素和需求文件、推荐文件无法体现的内容而产生费用，该费用由成交供应商承担。

