茂名市人民医院生殖中心胚胎实验室机组常规保养服务需求

注：带“★”号条款为不可偏离条款，响应文件未完全满足需求文件中带“★”号的条款和指标，或非实质性响应有重大偏离的，将导致响应文件无效。

- 一、保养需要更换的配件：

| 序号 | 配件名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 更换时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G4初效过滤网 | W592*H592*D95 | 个 | 2 | G4铝框，单面网折叠 | 3个月 |
| 2 | G4初效过滤网 | W592*H490*D95 | 个 | 4 | G4铝框，单面网折叠 | 3个月 |
| 3 | G4初效过滤网 | W592*H287*D95 | 个 | 3 | G4铝框，单面网折叠 | 3个月 |
| 4 | F7中效过滤网 | W592*H592*D543 | 个 | 2 | F7镀锌框 | 6个月 |
| 5 | F7中效过滤网 | W592*H490*D543 | 个 | 4 | F7镀锌框 | 6个月 |
| 6 | F7中效过滤网 | W592*H287*D543 | 个 | 3 | F7镀锌框 | 6个月 |
| 7 | 高效送风口 | 1500m³/h，无隔板；726*484*69 | 台 | 7 |  | 12个月 |
| 8 | 高效送风口 | 1000m³/h，无隔板；484*484*69 | 台 | 4 |  | 12个月 |
| 9 | 高效送风口 | 500m³/h，无隔板；350*350*69 | 台 | 18 |  | 12个月 |
| 10 | 高效送风口 | 1500m³/h，726*484*69 | 台 | 12 |  | 12个月 |
| 11 | 实验室专用碳桶式活 | 性碳过滤器 | 套 | 3 | PCM碳桶48个 | 60个月 |
| 12 | 纳米光氢电离子净化处理器 | PES-Z03F | 台 | 1 | AHU-01 :10000mh | 60个月 |

二、服务年限：1年

- 三、服务需求：

- 1.成交供应商应严格按照上述表格中的更换时间，更换对应的配件。

- 2.所更换的配件应为原厂正品零部件，满足设备运行要求,不会给设备带来危害。

3.服务期内，成交供应商在维修更换配件时引发新故障时，由成交供应商自行解决故障及配件，全部费用由成交供应商支付，并且服务期内所更换的配件在出服务后归医院所有。

- 4.设备故障排除后，性能指标与该设备的生产厂家提供性能指标相符，所更换的配件必须为全新配件且证件齐全，与机器匹配，确保设备达到法定部门检测要求。

- 5.响应供应商要承诺在服务期内，如遇到无能为力解决机器故障、未履行维修义务或履行义务未符合要求的，采购人有权聘请第三方（含生产厂家）维修解决，维修费等费用，均由响应供应商承担。

- 12.付款方式：先服务，后付款的方式。采购人在收到响应供应商有效发票及维修服务书之日起 30 个工作日内将当期款项以电汇或支票方式付至响应供应商指定账号。按半年结算一次。

★13.其他：

（1）采购人所要求的维保设备出现因更新而停用的状况时，双方签订的合同自动终止，维保费用依照此公式支付：（维保费单价/12）×已实施维保月份，不满一个月的不计入已实施维保月份。采购人不承担因终止合同而造成的赔偿和责任。

（2）维修保养服务时，场地清洁工作由成交供应商负责。

（3）成交供应商在提供服务期间因遵守采购人各项规章制度，并对自己的安全负完全责任。

- （4）成交供应商在提供服务期间不得损坏采购人财产，否则按损坏情况造价赔偿。

响应文件

项目名称：

供应商全称（盖公章）：

二〇  年 月 日

目录

1.报价一览表(见附件1)；

2.分项报价明细表(见附件2)；

3.报价函(见附件3)；

4.法定代表人身份证明（见附件4）

5.法定代表人授权委托书(见附件5)；

6.营业执照材料复印件（附件6）；

7.供应商情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等）（附件7）；

8.供应商同类项目实施情况一览表(见附件8)；

9.类似成功案例业绩证明（供应商同类项目成交通知书、合同、验收报告复印件） （附件9）

10.响应表（附件10）

11.政府采购诚信承诺书(见附件11)；

附件1：

报价总览表

| 序号 | 服务内容 | 报价（元） | 备注 （取费依据、收费标准等） |
| --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  | 大写 |  |
|  |  | 小写 |  |

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或者被授权代表：（签字）

时间：      年    月    日

附件 2：

分项报价明细表

| 序号 | 名称 | 服务说明 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
|  | ..... |  |  |  |
| 费用合计 |  |  |  |  |

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或者被授权代表（签字）：

时间：      年    月    日

附件3：

报价函

茂名市人民医院：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                 。

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（采购项目名称）的报价，为此，我方就本次报价有关事项郑重声明如下：

1.我方已详细审查全部采购文件，同意采购文件的各项要求。

2.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

3.若成交，我方将按照采购文件规定履行合同责任和义务。

4.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司以及其附属机构没有任何联系。

5.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果。

供应商全称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：

附件4：

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名：            性别：         年龄：          职务：

系                            （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

附件5：

法定代表人授权委托书

茂名市人民医院 ：

我     （姓名）系        （供应商名称）法定代表人，现授权委托我公司的         （姓名、 职务或者职称）为我公司本次 项目的授权代表，代表我方办理本次报价、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于     年     月     日签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

被授权代表姓名：              性 别：               年 龄：

单 位：                       部 门：               职 务：

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：    年   月  日

附件6：营业执照材料复印件

附件7：供应商情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等）:

附件8：

供应商同类项目实施情况一览表

| 采购单位名称 | 项目名称 | 单价 | 合同金额（万元） | 附件页码合同 | 采购单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或者被授权代表：（签字）

时间：     年    月    日

附件9：类似成功案例业绩证明（供应商同类项目成交通知书、合同、验收报告复印件）

附件10：响应表

| 项目 | 需求文件需求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作要求 |  |  |  |
| 费用结算方式 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |
| 服务期限要求 |  |  |  |
| 服务地点要求 |  |  |  |
| 服务保障 |  |  |  |
| 服务质量与验收 |  |  |  |

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或者被授权代表：（签字）

时间：     年   月   日

附件11：

诚信承诺书

茂名市人民医院 ：

我公司             （供应商名称）已详细阅读了             项目采购文件，自愿参加本次报价，现就有关事项做出郑重承诺如下：

一、诚信报价，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、报价内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义报价，不弄虚作假；

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他供应商相互串通、哄抬价格，不排挤其他供应商，不损害采购人的合法权益；不向谈判小组、采购人提供利益以牟取成交。

三、若成交后，将按照规定及时与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖 于采购结果的合同或协议；严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务；

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消报价资格、记入信用档案、媒体通报、1-3年内禁止参与政府采购等处罚；如已成交的，自动放弃成交资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商名称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月  日