茂名市人民新福门诊楼透析室及核医学科核素病房电缆敷设工程

设计说明书

图号：ZJSN-PD-01

深圳晟能电力工程设计有限公司

二O二三年

批准：

审核：

校核：

设计：

一、设计依据

根据客户委托及其提供的有关资料内容，进行相关设计。

二、设计范围

设计范围包括低压电缆、电缆桥架规格选型、走向布置；配电箱选型、安装等。

三、设计规模

茂名市人民医院部分：

1、在茂名市人民医院中心供氧室安装低压配电箱1台。

2、低压电源由体检中心旁箱变低压出线柜引出1条WDZN-YJV22-4x120+1x70低压电缆，敷设至中心供氧室低压配电箱。

3、沿走廊顶新建铝合金电缆桥架，过拱形门时，需新建镀锌钢结构架1200高*600宽，然后再在钢结构架上安装电缆桥架。

新福门诊楼部分：

1、在茂名市人民医院新福门诊6楼新建配电箱1台。

2、从新福门诊楼5层UPS设备箱敷设WDZN-YJV22-4x120+1x70电缆至6层新建配电箱。

3、从新福门诊楼5层配电箱敷设WDZN-YJV22-4x120+1x70电缆至6层UPS设备箱。

四、安健环及配电房防护

1、按南方电网安健环相关规定执行。

2、消防及防护部分：

（1）进出箱变、配电箱的电缆管道、桥架，在电缆敷设完毕后，必须用防火堵料进行封堵，以便防止小动物及积水。

五、施工注意事项部分

（1）地网：低压配电箱及电缆桥架地网接地电阻值不大于10Ω。

（2）电气设施的安装要牢固、平正，并且可靠接地。

（3）隐蔽工程施工过程中需进行中间验收，并做好验收记录。

（4）本文说明外，还须按现行有关国家规范进行施工。