茂名市人民医院1号楼、3号楼中央空调主机保养维修项目采购信息公告

需

求

文

件

茂名市人民医院

2024年4月16日

第一部分邀请函

我院对茂名市人民医院1号楼、3号楼中央空调主机保养维修项目采购信息公告进行公开，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、项目名称：茂名市人民医院1号楼、3号楼中央空调主机保养维修项目

二、项目内容及需求：(采购项目技术要求)

1.内容：详见用户需求书；

2.服务地点：茂名市人民医院指定地点；

3.本项目不允许提交备选方案；

4.本项目不接受联合体。

三、供应商资格：

1．供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年度/2023年度财务状况报告或响应截止之日前3个月的财务状况报告复印件，或提供银行出具的资信证明材料复印件）；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供响应截止之日前3个月缴纳税收和社会保险的凭据证明材料复印件；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明）；

4.	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式自拟）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函，格式自拟）；

6.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；

7.应在响应截止时间前获得广东省政府采购智慧云平台电子卖场定点供应商资质；

8.本项目不接受联合体投标，不允许对本项目进行再次分包和转包。

注：以上条件中第2-6、8条可以承诺函形式（模板详见响应文件）提供。

四、注意事项

1.有意向参与的供应商可在以下规定的时间内提交响应文件；

2.提交时间：2024年4月18日起至2024年4月24日上午7:30-11:30，下午2:30-5:30，节假日除外。

3.接收/邮寄地址：茂名市为民路101号茂名市人民医院5号楼2楼212室招标采购办公室。

4.接受邮寄响应文件。

5.响应文件应进行密封。

五、我院拒绝接受以下响应文件：

（1）报名截止时间后才递交的响应文件。

（2）不符合供应商相应资质的响应文件。

（3）不满足报名需求提交资料要求的响应文件。

（4）传真、电子邮件等形式的响应文件。

（5）同一供应商重复递交的响应文件。

（6）虚假的响应文件。

(7)未进行密封的响应文件。

六、注意事项：

1.各供应商必须严格按照要求进行报价，杜绝弄虚作假，胡乱报价，各供应商报价一经确认禁止更改。

2.项目严禁各供应商进行恶意竞争或其它违规行为，一经查实，将进入供应商黑名单。

七、联系方式

联系人：黎小姐

联系电话：0668-2922921、0668-2922306

邮箱：killua342002@163.com

茂名市人民医院

2024年4月16日

用户需求书

《用户需求书》中标注有“★”号的条款必须实质性响应，需要逐条响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效。

一、项目概况

1.项目名称：茂名市人民医院1号楼、3号楼中央空调主机保养维修项目。

2.采购预算：560,000.00元（总价包干制，不再额外支付相关费用）

3.服务年限:1年

二、服务需求

（一）服务内容

1.按更换配件清单对系统进行全面检测，根据实际情况更换配件（配件更换不限于配件清单内配件）。

2.所有配件保证全新原厂，其中1号楼地下室3#中央空调机组更换的2台开利压缩机保证是原厂新件，质保3年；1号楼24楼天面手术室中央空调机组更换的2台开利压缩机保证是原厂新件，质保3年；其他配件质保1年。

3.响应供应商及其员工应具有中央空调维修相关资质（提供同等设备维修案例以供参考）。供应商在项目成交后，应在采购人所在地设有维修点，并提供7*24小时维修服务响应，在接到采购人通知后2小时内到达现场（技术故障应在2小时内处理完毕，硬件故障应在24小时内处理完毕）。

4.采取包干维修服务，维保单位在服务期内，制冷机组运行期间，维修人员不定期到场巡查，发现问题即时以微信或者电话方式向医院汇报并形成维修方案（技术故障应在2小时内处理完毕，硬件故障应在24小时内处理完毕）。

（二）配件清单

1. 1号楼地下室：2台800冷吨开利冷水机组（开利封闭型离心式冷水机组主机(机组型号：19XR6565467DJS52)）更换冷冻机油及相关零配件，需求如下

| 序号 | 配件名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原厂开利冷冻机油(5加仑/瓶) | 桶 | 8 |
| 2 | 原厂开利制冷剂过滤器 | 个 | 2 |
| 3 | 原厂开利外置油过滤器 | 个 | 2 |
| 4 | 补加冷媒R134a(13.5Kg) | 瓶 | 20 |
| 5 | 更换调试 | 台 | 2 |

- 3号楼地下室：2台500冷吨约克冷水机组更换冷冻机油及相关零配件，1号冷水机电机绕组除尘，需求如下：

| 序号 | 配件/服务名称 | 型号规格 | 品牌 | 单位 | 数里 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻“K”油 | 011-00533-0005加仓/桶 | YORK | 桶 | 4 |
| 2 | 油过滤器 | 026-32836-000 | YORK | 个 | 2 |
| 3 | 干燥过滤器 | 026-36573-000 | YORK | 个 | 2 |
| 4 | R134a制冷剂 | 13.6公斤/瓶 | 科慕 | 瓶 | 3 |
| 5 | 更换调试 |  |  | 台 | 2 |
| 6 | 电机清洁 |  |  | 台 | 2 |

- 1号楼24楼天面手术室中央空调开利东头1号机和西头2号机风冷冷水热泵机组主机维修零配件清单。以下为基础需求，整机保养维修方案不限于以下内容，需求如下：

| 序号 | 配件/服务名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 东头机组A回路维修 |  |  |
| 1 | 开利原厂A回路压缩机更换SH240A4ACA | 台 | 1 |
| 2 | A回路电子膨胀阀 | 个 | 1 |
| 3 | 制冷剂R-410A | Kg | 64 |
| 4 | 干燥过滤器 | 套 | 1 |
| 5 | 冷冻机油(20升/瓶) | 桶 | 1 |
| 6 | 氮气(试漏，吹扫，气密性试验) | 瓶 | 5 |
| 7 | 氧气乙炔银焊条 | 套 | 1 |
| 8 | 散热翅片 | 套 | 1 |
| 9 | 密封件 | 套 | 1 |
| 10 | 安装调试 | 台 | 1 |
| 二 | 西头机组B回路 |  |  |
| 1 | 开利原厂B回路压缩机更换SH300A4ACA | 台 | 1 |
| 2 | A回路电子膨胀阀 | 个 | 1 |
| 3 | 制冷剂R-410A | kg | 42 |
| 4 | 干燥过滤器 | 套 | 1 |
| 5 | 冷冻机油(20升/瓶) | 桶 | 1 |
| 6 | 氮气(试漏，吹扫，气密性试验) | 瓶 | 4 |
| 7 | 氧气乙炔银焊条 | 套 | 1 |
| 8 | 散热翅片 | 套 | 1 |
| 9 | 密封件 | 套 | 1 |
| 10 | 安装调试 | 台 | 1 |

- 1号楼地下室3号开利冷水机维修需求清单：

| 序号 | 配件/服务名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 06N压缩机 | 台 | 2 |
| 2 | SCPM电脑板 | 块 | 2 |
| 3 | 西门子交流接触器3TF47 | 台 | 2 |
| 4 | 西门子交流接触器3TF50 | 台 | 2 |
| 5 | 外置油过滤器 | 个 | 2 |
| 6 | 干燥过滤芯 | 个 | 4 |
| 7 | 压力继电器 | 套 | 6 |
| 8 | 温度继电器 | 套 | 6 |
| 9 | 油压继电器 | 套 | 2 |
| 10 | 加载电磁阀 | 套 | 2 |
| 11 | 减载电磁阀 | 套 | 1 |
| 12 | 供油电磁阀 | 套 | 2 |
| 13 | 冷却电磁阀 | 套 | 2 |
| 14 | 消音器 | 个 | 2 |
| 15 | 管道清洗剂 | kg | 40 |
| 16 | 160A容断器 | 个 | 12 |
| 17 | 冷冻机油(含置换一次) | 加仑 | 20 |
| 18 | 冷媒R134a(含置换一次) | kg | 476 |

三、服务地点：茂名市人民医院

四、付款方式

1.采用先服务后付款方案,每服务半年后，服务达标后采购人收到成交供应商提供的等额发票办理汇款手续之日起30个日历日内支付总金额(成交价的50%)。

2.付款前，乙方应提供等额增值税普通发票；发票与合同的银行账户信息应保持一致。

响应供应商须知

1.文件的数量和签署

1.1响应供应商应编制响应文件一式壹份。

1.2响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

2.响应文件的的封装和标记

2.1响应供应商应将响应文件、唱标信封分别单独密封包装，封口处须加盖投标人单位公章。

2.2响应文件采用胶装式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订

2.3响应文件需打印或用不褪色墨水书写，投标文件正本每一页加盖单位公章并加盖骑缝章。副本可用正本复印件，但封面必须加盖单位公章并加盖骑缝章

3.响应供应商悉知

响应供应商将被视为已合理地尽可能地对所有影响本采购项目的事项，包括任何与本招标文件所列明的有关的特殊困难充分了解。

4.响应文件的递交

所有响应文件应于采购公告的截止时间前递交到采购人指定地点，如有通知出席会议的人员需另外单独提供身份证原件（其他有效证件）、法定代表人证明书、法定代表人授权书（授权人参加）核对身份，否则采购人有权拒收其响应文件。

响应文件

（正本）

采购项目名称：茂名市人民医院XXXXXXX项目

报价单位名称：

日期：年月日

项目投标资料表（目录）

| 资料分项 | 资料明细 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
| 一、资格性文件 |  | 响应文件第页 |
|  |  | 响应文件第页 |
|  |  | 响应文件第页 |
|  |  | 响应文件第页 |
|  |  | 响应文件第页 |
| 二、技术方案 |  | 响应文件第页 |
|  |  | 响应文件第页 |
|  |  | 响应文件第页 |
|  |  | 响应文件第页 |
|  |  | 响应文件第页 |
| 三、商务部分 |  | 响应文件第页 |
|  |  | 响应文件第页 |
|  |  | 响应文件第页 |
|  |  | 响应文件第页 |
|  |  | 响应文件第页 |
| 四、价格部分 |  | 响应文件第页 |
|  |  | 响应文件第页 |
|  |  | 响应文件第页 |
|  |  | 响应文件第页 |
|  |  | 响应文件第页 |

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：年月日

## 一、资格性文件

1.1响应函

茂名市人民医院：

依据贵方采购项目名称的采购邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（响应供应商名称、地址）提交下述文件正本1份。

1、资格性文件；

2、服务响应：

3、商务部分；

4、价格部分；

在此，我方声明如下：

（1）同意并接受需求文件的各项要求，遵守需求文件中的各项规定，按需求文件的要求提供报价。

（2）我方已经详细地阅读了全部需求文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

（3）我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

（4）我方承诺在本次响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

（5）我方完全服从和尊重采购人所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

响应供应商：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

响应供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

响应供应商名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

1.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

1.2.1法定代表人/负责人资格证明书

致：茂名市人民医院：

同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：单位：（盖章）

附：

代表人性别：年龄：身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

（为避免废标，请供应商务必提供本附件）

法定代表人

居民身份证复印件（反面）粘贴处

（按原件大小）

法定代表人

居民身份证复印件（正面）粘贴处

（按原件大小）

1.2.2法定代表人/负责人授权委托书

致：茂名市人民医院：

兹授权同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：（盖章）法定代表人（签名或盖私章）

有效期限：至年月日签发日期：

附：

代理人性别：年龄：职务：身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

4、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的响应，负责提供与签

署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5、有效期限：与本公司响应文件中标注的有效期相同，自本单位盖

公章之日起生效。

6、签字代表为法定代表人，则本表不适用。

委托代理人居民身份证复印件（反面）粘贴处

（按原件大小）

委托代理人居民身份证复印件（正面）粘贴处

（按原件大小）

1.3关于资格的声明函

致：茂名市人民医院

关于贵方采购项目名称茂名市人民医院XXXXXX采购项目邀请，本签字人愿意参加报价，提供需求文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、具有承担民事责任能力的在国内注册的法人或其他组织或自然人，能够独立完成合同约定(提供企（事）业法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年度/2023年度财务状况报告或响应截止之日前3个月的财务状况报告复印件，或提供银行出具的资信证明材料复印件）；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供响应截止之日前任意3个月缴纳税收和社会保险的凭据证明材料复印件；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明）；

4、	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供声明函，格式自拟）

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函，格式自拟）；

6.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；

7.本项目不接受联合体投标。

（相关证明文件附后）

…………

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：年月日

## 二、服务部分

4.1服务响应情况

| 序号 | 服务需求 | 响应参数 (投标人应按投标货物/服务实际数据填写) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

4.2技术实施方案（格式自拟）

方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势，报价人须针对本项目实际情况编制完整详细的服务实施方案。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：年月日

## 三、商务部分

3.1同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额 （万元） | 竣工时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩是必须以响应供应商名义完成并已验收的项目。报价人/响应供应商必须提供合同关键页复印件（请留意评审细则是否要求提供验收报告）。

3.2拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：必须提供上述人员在响应单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。

3.3履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定年月日 | 签定合同并生效 |  |
| 2 | 月日—月日 |  |  |
| 3 | 月日—月日 |  |  |

3.4其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：年月日

## 四、价格部分

报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 响应供应商 |  |
| 总报价 | （大写）人民币元整（¥元） |
| 备注：详细内容见《报价明细报价表》。 |  |

注：

1.响应供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

3.此表是响应文件的必要文件，是响应文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为开标之用。

4.所投货物/服务为小型或微型企业产品的，请在上表中标注，填写小型/微型企业产品/服务价格合计一项，并提供附表《中小微企业声明函》，否则将不作为中小企业产品进行相应的价格扣除。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：年月日

报价明细报价表

| 序号 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 是否小型/微型企业产品/服务 （是/否） | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

中小企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的茂名市人民医院XXX项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.茂名市人民医院XXX项目，属于；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、采购人、采购代理机构将按国家有关规定随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》，供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。