茂名市人民医院1号楼23楼手术室增加用电设施工程

设计说明书

图号：ZHGC-PD-01

智绘工程（广东）有限公司

二O二四年

批准：

审核：

校核：

设计：

一、设计依据

根据客户委托及其提供的有关资料内容，进行相关设计。

二、设计范围

设计范围包括电缆顶管、电缆井、低压电缆、电缆桥架规格选型、走向布置；配电箱选型、安装等。

三、设计规模

1、在茂名市人民医院1号综合楼23层手术室用户提供的位置安装低压配电箱1台，在1号综合楼负一层配电房外安装低压电缆分接箱1台。

2、第一路低压电源由体检中心旁#3箱变低压出线柜引出1条WDZ-YJE-4x240+1x120低压电缆130米，敷设至低压电缆分接箱；再由低压电缆分接箱敷设4x(WDZ-YJE-1X240)+1x(WDZ-YJE-1X120)低压单支电缆170米/条至1号综合楼23层手术室配电箱。

3、在1号综合楼负一层低压配电房2D2柜新增630A低压开关1个。

4、第二路低压电源由1号综合楼负一层低压配电房低压出线柜新增630A开关引出1条WDZ-YJE-4x240+1x120低压电缆175米，敷设至1号综合楼23层手术室低压配电箱。

5、新建顶4孔管40米，电缆井1座，铝合金电缆桥架235米。

四、安健环及配电房防护

1、按南方电网安健环相关规定执行。

2、消防及防护部分：

（1）进出箱变、配电箱的电缆管道、桥架，在电缆敷设完毕后，必须用防火堵料进行封堵，以便防止小动物及积水。

五、施工注意事项部分

（1）地网：低压配电箱及电缆桥架地网接地电阻值不大于10Ω。

（2）电气设施的安装要牢固、平正，并且可靠接地。

（3）隐蔽工程施工过程中需进行中间验收，并做好验收记录。

（4）本文说明外，还须按现行有关国家规范进行施工。