茂名市人民医院1号楼门诊网络及

弱电间改造项目需求书

- 一、项目建设的必要性

医院新兴应用场景的蓬勃发展对于网络能力也提出了更高的要求，从基础设施逻辑来看，光传输链路需要进一步承载指数级增长的数据流量，而光接入端也需要以更低的时延、可靠性来保障网络的体验，对于相关的支撑技术均提出了更高的要求。

茂名市人民医院1号楼1楼整体网络布线系统已投入使用多年，期间网络信息点也在使用中不断增加与变更，使得布线系统的设备区子系统线路变化万千，线路纵横交错且已出现老化，存在网络通信线路安全隐患，为保障医院网络环境及整体网络的流畅运行，大幅降低线路故障发生率，提高运维效率，进而提升办公、上网体验，计划对医院1号楼1楼网络系统及1-4楼弱电间门禁系统、机房监控动环监测系统、UPS线路进行升级改造。

网络技术发展迅猛，如果设备缺乏先进性，可能很快落后甚至被淘汰，但也不能过分超前，以避免造成投资的浪费。为此，在网络建设中，需具备架构先进、安全可靠、融合承载、节省空间、覆盖广泛、绿色节能、维护方便、节省成本的特点，有线网络采用F5G技术驱动光纤网络的代际演进，降低粗壮网线铺设，减少施工量，减少改造工作对医院运行影响，同时光纤寿命较铜线长2-3倍，能满足未来20-30年的使用。

同时，考虑网络的后续扩容及可持续发展性，需采用光纤入室的设计方案，使得每一间病房或办公室都有至少1芯单模光纤可用，对于未来带宽诉求不断升级的医院网络，全光网络只需更换终端的接入设备即可完成未来的网络带宽升级而无需改动楼层中的综合布线。相比于传统网络升级所需的45-60天工程量，全光网络只需5-8天即可完成一栋楼所有房间的带宽升级，降低工程建设所耗时间与工程量，解决网络升级难、施工布线慢、建设成本高等传统网络升级时面临的痛点；

促进医院从能耗粗放型的网络到绿色可持续节能发展的网络转型，通过网络架构精简，减少网络层次，有源替代无源等方式，减少对能源的消耗。充分利用新技术的引入，逐步达成设备在不收发流量的时候不消耗的目标。

- 二、现状分析

茂名人民医院1号楼1楼的整体网络布线系统已投入使用多年，随着信息化需求的不断增长，网络信息点在使用过程中频繁增加和变更，导致布线系统的设备区子系统线路错综复杂，线路老化问题日益严重，给医院的网络通信安全带来了潜在隐患。现有网络在性能和可靠性方面已难以支撑智慧医院的日常运营与未来的发展需求。

为保障医院整体网络环境的安全性和稳定性，提升网络运行的流畅性，医院需对网络布线系统进行全面升级改造。本次改造不仅是为了解决现有网络的老化问题，更是着眼于构建一个符合未来智慧医院需求的网络基础设施，确保网络系统的高可靠性、广覆盖、大带宽和可定制化能力。

医院基础网络系统作为互联网、物联网、大数据等新一代信息技术的核心基础设施，在满足现有医疗系统高效运转的同时，必须具备支持未来智慧医疗服务和数据驱动型临床决策的能力。因此，本次改造的网络设计标准必须对标国际前沿，采用先进的技术手段，实现智能化、模块化和可扩展性，确保能够支持未来医院的智能化转型及各类新兴业务需求，从而大幅降低线路故障率，提升网络运维效率，提高医院整体的办公、上网体验，保障医院未来信息化发展的可持续性。

- 三、建设目标

通过升级或替换现有的网络设备，优化网络架构，实施设备负载均衡等技术手段，全面提升医院网络的性能和稳定性。确保网络的高效运行以满足医院日益增长的业务需求，尤其是支持智慧医疗场景中对于实时数据传输、高清视频会议、多科室联合会诊等高带宽、低延迟的应用。通过改进网络基础设施，减少网络故障率和运维成本，确保网络能够在高负载条件下稳定运行。

增加和优化网络设备，扩展医院内部的网络覆盖范围，确保医院各个楼层、病房、办公区以及特殊场所（如手术室、ICU等）均能获得高速稳定的网络连接。为医院的临床、行政、科研等不同场景提供高质量、无缝的网络服务，特别是在移动医护设备、远程诊疗和无线查房等应用中提供更好的用户体验。

通过引入统一的网络管理系统，实现对整个医院网络的集中式管理和控制，确保网络设备和数据流量的全局可视化。通过实施网络实时监控、智能化管理和故障预警机制，提升网络管理效率和应急响应能力。自动化网络配置、动态资源分配和流量优化功能也将进一步提升网络运维水平，确保医院网络的高可用性和持续优化能力。

- 四、项目建设原则

本项目要求在“统一规划、分期建设、滚动发展”的总指导思想下，遵循“先进性、规范性、可靠性、安全性、经济性、可扩展性和可维护性”的原则，为用户提供高质量、高可靠和高稳定的服务，体现“平安医院” 的价值。

（一）先进性

本系统需在结构设计、功能设计、技术体系等各方面都保持其先进性，具有超前意识以满足茂名人名医院发展需要。

（二）规范性

本系统应统一规划、统一标准、统一指导，分步实施、分级负担、分级管理，实现与各业务系统信息共享。同时，还要求系统集成化程度高、界面友好，操作流程清晰、快捷。

（三）安全性和可靠性

以系统的稳定可靠运行为根本原则，切实提高各项工作的信息化程度。同时，结合已有的信息安全平台与自身安全体系建设，充分保证系统、网络和数据的安全。

（四）经济性

系统的高效设计应充分利用现有硬件平台的资源，系统的模块化、参数化设计要能方便系统的维护。

（五）可扩展性

系统建设要立足于现有医院已建设的平台系统，同时为将来医院的建设发展留有余地，具有良好的扩展性。

（六）可维护性

为提高系统的可维可管性，系统应采用人性化设计，对系统的各项功能应进行精心安排、设计，在保障美观、时代感的前提下，具有操作、维护方面的便利性。

- 五、项目建设需求

茂名人民医院1号楼1楼本期规划建设是为办公人员和医护人员的日常办公以及科研需要，遵循“统一规划、滚动发展”的指导思想，将茂名人民医院1号楼1楼进行全光接入POL网络的部署，覆盖1号楼1楼各区域。承担了内部数据流量和对外数据流量，在逻辑上成为可靠性、安全设计的中心。医院园网络可划分为多个层次：接入层、汇聚层、核心层。医院基础网络区域建议采用核心层、汇聚层和接入层的架构模型，具有如下的优势：

- 层次化要求

网络采用核心层、汇聚层、接入层的三层架构，层次分明、功能清晰。以核心节点为“根”的星型分层拓扑设计，确保网络的架构稳定性，同时具备良好的扩展性和维护性。该结构能够在保障现有业务的基础上，便于后期网络扩展，满足未来需求的灵活升级。

- 对称性要求

网络设计的对称性提升了网络资源的利用效率，便于不同业务模块的部署和管理。通过清晰划分医院各部门的功能区域，网络拓扑设计更加直观，能够有效减少跨部门之间的影响。每个模块的独立性使得网络在发生调整或故障时，仅涉及局部调整，降低故障定位和修复难度。

- 安全隔离要求

医院网络应具备强大的安全隔离控制能力，确保不同类型业务的安全性。按照业务类型和用户权限进行逻辑分区隔离，特别重要的业务（如患者数据、医疗管理系统等）可采用物理隔离，增强整体网络的安全防护等级，防止未经授权的访问或恶意攻击对关键系统的影响。

- 可管理性和可维护性要求

为确保网络具有良好的可管理性和易维护性，应优先选择集成度高、模块通用的网络设备，减少管理难度。通过引入智能化网络管理工具，实现网络的自动化配置、监控与维护，提升网络管理员的工作效率，降低维护成本。进一步的监控和管理系统可以帮助医院提前预防潜在的网络风险，确保日常业务的持续稳定运行。

- 高效支持未来发展需求

本次建设的网络不仅服务于当前的办公和科研需求，同时也为未来的智慧医疗、物联网应用和远程诊疗等新兴技术打下基础。通过全光接入的POL网络部署，确保大带宽、高速率、低延迟的网络服务，进一步支持医院向智慧化、信息化、数字化转型。

（一）核心层要求

本次对茂名人民医院1号楼1楼网络系统及1-4楼弱电间门禁系统、机房监控动环监测系统、UPS线路作升级改造，核心及网络出口复用现网设备，核心层负责高速转发跨汇聚层的数据流量，并提供到外部网络的连接。核心交换机连接医院的汇聚OLT设备，承载医院办公以及科研创新的所有业务流量。

（二）汇聚层要求

汇聚层OLT设备是整个医院的汇聚点，汇聚层的设备用来转发本区域用户到其他区域用户的横向流量，同时发送本区域用户流量到核心层。汇聚层将大量用户接入到互联的网络中，模块化扩展接入核心层设备的用户数量。

医院楼部署一套汇聚层OLT设备与核心机房，用来汇聚所管辖医院的所有业务，并将汇聚后的业务统一上送至到核心层。汇聚层具有高带宽、高端口密度、高转发性能等特点。

汇聚层OLT设备可靠性同样重要，单台汇聚OLT需要具备主控1+1冗余备份，电源和风扇框同样配置冗余且支持热插拔，为了保证设备有效散热正常工作，设备需要采用准后出风风道设计。

（三）接入层要求

接入是最靠近用户的网络，为用户提供各种接入方式，是终端接入网络的第一层，医院的接入层均采用ONU设计。ONU采用GPON到汇聚层OLT。接入层除了需要部署丰富的二层特性外，还需要部署端口隔离、DHCP Snooping等安全功能。接入层需要具有高端口密度、线速转发的端口,以支持更多类型的终端接入医院网络。

- 六、建设内容

本项目将全面改造1号楼1楼网络系统及1-4楼弱电间门禁系统、机房监控动环监测系统、UPS线路的基础设施，以满足现代医院的智能化业务需求。具体建设内容包括以下几个方面：

(一)全光接入POL网络部署

采用全光纤网络（POL，Passive Optical LAN）技术，建设高带宽、低延迟、广覆盖的网络基础设施。POL网络能够提供比传统铜线网络更高的传输速度和更稳定的网络环境，满足医院对大量数据传输和实时性业务的高要求。部署OLT（光线路终端）、分光器（Splitter）和ONU（光网络单元）设备，实现1号楼1楼各区域的全面光纤接入，确保网络的高速率、稳定性和扩展性。

（二）门禁及监控动环监测

为保障机房的安全与设备的平稳运行。针对医院1号楼1-4楼弱电间门禁系统、机房监控动环监测系统进行升级改造，实现对人员出入的精确管理和安全监控。视频监控数据将通过高速网络进行实时传输和存储，并接入原有动环监控系统，确保监控数据的及时查看、调取和分析，提升机房安全管理水平。

(三) 强电及其他辅材和安装

1号楼1-4楼弱电间UPS线路改造，使用高品质的线缆等材料，确保整个系统的稳定性与可扩展性。安装过程中，按照行业标准进行布线、设备安装和调试，确保各个系统的无缝对接和稳定运行。

- 七、建设效益

（一）经济效益

1、减少基础设施重复建设，提高投资有效性

通过采用光纤技术和POL网络架构，医院网络的维护成本和能耗将显著降低。光纤设备寿命长、功耗低，减少了网络常见的维护问题，长期来看，能够为医院节省大量的运营和维护费用。

2、提升网络性能与可靠性

改造后的全光接入POL网络将显著提高医院的网络性能，提供高速、稳定的网络环境，减少网络故障和拥堵情况，提高医院日常运营效率。全光纤网络具有低延迟、高带宽的特点，能够更好地支持医院大量数据的传输需求，如医疗图像、电子病历等关键业务。降低信息使用成本，提高信息使用效益。

3、降低信息使用成本，提高信息使用效益

统一建设纳管资源、共享基础设施和管理节点，有利于数据的统一和共享，解决信息孤岛问题，降低信息的获取成本和使用成本，提高信息使用效益。

（二）社会效益

1、全面落实政策规划，促进模式创新

推进全光网络建设是加快智慧医院建设发展的切入点医院全光网络改造项目是全面落实政策规划的具体体现。通过本项目的建设，可以有效促进智慧医院创新管理模式及服务模式，建立新型管理联动机制，促进模式创新。

2、提高管理运维服务水平，加速实现现代化

医院全光网络改造项目可以提高信息的流通性，为管理、服务、监管、决策提供及时、准确、科学的信息，全面提升管理服务水平。在各个方面积极应用信息技术，深入开发、广泛利用信息资源，加速实现管理现代化，产生持续的社会正面效益。

- 八、项目建设需求设备材料清单

（一）材料清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、网络部分 |  |  |  |  |
| 1 | 光网络-OLT | 1 | 台 |  |
| 2 | 分光器 | 8 | 台 |  |
| 3 | 网管软件 | 1 | 套 |  |
| 4 | 4口 ONU | 36 | 台 |  |
| 5 | 8口 ONU | 18 | 台 |  |
| 6 | 24口 ONU | 3 | 台 |  |
| 7 | ODF架 | 1 | 个 |  |
| 8 | 机柜 | 1 | 个 |  |
| 9 | 皮纤 | 5450 | 米 |  |
| 10 | 室内弱电箱 | 57 | 个 |  |
| 11 | 光纤熔接 | 240 | 芯 |  |
| 12 | 其他辅材及安装 | 1 | 项 |  |
| 二、门禁部分 |  |  |  |  |
| 1 | 门禁主机 | 4 | 台 |  |
| 2 | 门禁发卡器 | 1 | 台 |  |
| 3 | 电控锁 | 4 | 套 |  |
| 4 | 门禁控制器 | 4 | 台 |  |
| 5 | 其他辅材及安装 | 1 | 项 |  |
| 三、监控动环监测部分 |  |  |  |  |
| 1 | 摄像枪 | 4 | 支 |  |
| 2 | 平台扩容视频接入管理 | 4 | 路 | 兼容并接入原有系统 |
| 3 | 交换机 | 4 | 台 |  |
| 4 | 网络变送器 | 4 | 台 |  |
| 5 | 其他辅材及安装 | 1 | 项 |  |
| 四、UPS供电线路部分 |  |  |  |  |
| 1 | UPS供电线路辅材及安装 | 1 | 项 | 弱电间UPS线路改造 |

- 九、项目服务要求

1.1.环境集成验收标准

1、线路部分：对于新增的线路光纤主干及分支网点需经OTDR测试并提供测试报告；

2、设备部分：通过下列测试并提供测试结果。测试内容包括：

（1）网络连通性：测试ONU到OLT机设备的连通性，无丢包；

（2）网络质量：采用测试电脑向OLT ping 包，丢包率≤1%，平均时延≤10ms；

（3）OLT上行光口光功率验收：①ONU接收光功率在-10~-22dBm；②OLT接收到ONU的光功率在-10~-25dBm；

1.2.售后服务要求

1、自项目验收合格并交付使用之日起叁年，若设备原厂家承诺的免费质保期高于前述标准的，按原厂家的质保期执行，所需费用包含在本项目总报价中。质保期内投标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。

2、3年质保，质保期内，货物出现质量问题，中标人20分钟内现场响应，1小时内排除故障。若24小时内不能排除故障，须对设备进行维修，如设备维修预计时长超15个日历日，须在原设备送修之日起5个日历日内提供备用机并安装调试完毕，保证采购人工作秩序正常运行。中标人负责所有因设备质量问题而产生的费用，如因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3、对于质保期内的系统维护保养工作，中标人需提供详尽的维护保养计划，报院方审批核准后，按计划落实维护保养工作；

4、服务方式为专人现场服务，要求中标人为本项目配置专职售后服务人员提供7*24小时服务，并向采购人提供专职售后服务人员配置名单，针对该项目的专职售后服务人员原则上不能随意更换，若要更换需经过院方管理部门书面批准；

5、中标人负责组织培训5人次以上，培训时间不少于3×2小时，具体时间及名单由院方另行通知。