茂名市人民医院七氟丙烷自动灭火系统

检测项目需求方案
一、项目背景与目标
（一）项目背景
为确保茂名市人民医院本部及水东湾分院七氟丙烷气体灭火系统的安全可靠运行，保障重点区域（如检验科、CT室、核医学科、配电房、机房等）的消防安全，根据《中华人民共和国消防法》《特种设备安全法》等法规要求，拟对全院共151个七氟丙烷钢瓶及驱动瓶进行系统性检测、修复与气体充装。
（二）项目目标
1.对全部钢瓶及驱动瓶进行专业检测与必要修复，确保其符合国家现行安全技术标准。
2.完成七氟丙烷灭火剂的规范充装，保障灭火系统有效可靠。
3.完成系统整体调试与联动测试，确保系统响应正常。
4.建立完善的钢瓶检测与充装档案，实现可追溯管理
二、检测设备清单
	序号
	设备名称
	位置
	钢瓶 年份
	型号/ 规格
	数量
	上一次检测时间

	1
	管网气瓶
	1号楼4层检验科
	2007


	90L
	7
	2019.8

	2
	驱动瓶
	
	
	4L
	1
	

	3
	管网气瓶
	1号楼负一气瓶间
	2007
	90L
	72
	2019.8



	4
	驱动瓶
	
	
	8L
	4
	

	5
	管网气瓶
	2号楼一层CT室
	2022.6
	120L
	1
	2022.6



	6
	驱动瓶
	
	
	4L
	4
	

	7
	柜式瓶组
	2号楼一层核医学科
	2021.9
	90L
	2
	2021.9

	8
	柜式瓶组
	8号楼一层对面机房
	2022.1
	70L
	1
	2022.1

	9
	柜式瓶组
	3号楼负一层配电房
	2019.3
	150L
	8
	2019.3

	10
	柜式瓶组
	3号楼负一层变压器室
	2019.3
	120L
	2
	2019.3

	11
	外贮压瓶组
	3号楼负一层气瓶间
	2019.3
	90L、
氮气瓶
	6
	2019.3

	12
	驱动瓶
	
	
	6L
	6
	

	13
	管网气瓶
	６号楼
	2020.7
	90L
	8
	2020.7

	14
	驱动瓶
	
	
	4L
	8
	

	15
	管网气瓶
	7号楼8层机房
	2020.9
	150L
	3
	2020.9

	16
	驱动瓶
	
	
	4L
	3
	

	17
	外贮压瓶组
	水东湾分院
	2019.3
	90L、
氮气瓶
	8
	2019.3

	18
	驱动瓶
	
	
	6L
	7
	

	合计
	钢瓶类 151 个（含驱动瓶）


    三、服务内容与技术要求

（一）钢瓶检测

1.检测范围：对项目内所有七氟丙烷气体灭火系统钢瓶及驱动瓶（共 151个）进行全面检测，包含外观检查、耐压试验、内部清洗、阀门密封性检测等。

2.检测项目：
⑴外观检查：裂纹、变形、腐蚀、涂层等。

⑵耐压试验：按照《气瓶安全技术规程》（TSG 23 - 2021）要求，对钢瓶进行水压试验，试验压力为设计压力的 1.5 倍。

⑶内部处理：内部清洗、干燥与除锈处理。

⑷阀门检测：阀门密封性、启闭功能、压力表校验，对损坏或失效的阀门及配件进行更换。

⑸瓶阀、安全装置等附件检查
3.标识与记录：
①检测合格后冲印年检钢印，含检测日期、机构代码、合格标识。
②更新检测台账，建立一钢瓶一档案。

（二）钢瓶修复

1.可修复项目（如轻微腐蚀、密封件损坏等）应采用国家标准工艺与材料修复，并重新检测。

2.不可修复钢瓶（如裂纹、严重变形等）应出具报废说明，并运至采购人指定地点。

（三）气体充装

1.七氟丙烷纯度≥99.6%，符合GB 18614-2012，提供合格证与第三方检测报告。

 2.充装流程符合GB 50263-2007，包括抽真空、氮气置换、定量充装、压力与密封测试。

3.充装记录应包含钢瓶编号、充装量、操作人员、时间等信息，存档≥5年。

（四）系统调试与测试

1.完成瓶组安装后，进行系统联动调试。
2.包括模拟启动、报警联动、释放信号响应等测试。
3.提供调试报告，列明测试项目、结果与整改情况。

四、报价要求

1.报价范围：总价包干，含拆装、运输、检测、维修、充装、配件更换、调试、人工、2年质保、培训、税费等全部费用。
2. 报价方式：按钢瓶类型、数量、检测项目分项报价+总价。
五、验收与售后服务

（一）验收标准

1.钢符合国家及行业相关法规与标准。

2.提供完整技术文件：检测报告、修复记录、充装合格证、调试报告等。

（二）验收程序

1.供应商提交验收申请。

2.采购人组织现场验收或委托第三方检测。
3.不合格项应在7日内整改并重新验收。

（三）售后服务

1.质保期：自验收合格之日起至少2年。。

2.响应时间：7×24小时应急服务，接通知后1小时内响应。。

3.定期回访：每季度进行一次系统巡检，提交巡检报告。
六、供应商资质要求
1.具备有效的《特种设备检验检测机构核准证》（核准项目含无缝气瓶和焊接气瓶）。如委托检测，需提供受托方资质及合作协议。（提供有效证书复印件加盖公章）
  2.近3年无重大违法违规记录及安全质量事故（以“信用中国”查询为准）。

3.具备同类项目经验（建议提供近3年类似项目合同或验收证明）。
4. 具备本地化服务能力，能保障应急响应速度。

