茂名市人民医院分体空调和风机盘管机维保及层流空调滤网更换服务采购项目需求

一、供应商资质要求

1.具备有效的企业法人营业执照，经营范围须包含空调

设备维修、制冷设备清洗、机电设备安装维修、净化设备销售或相关业务。

2.具备履行合同所必需的专业技术能力，拟派项目负责人须具备3年以上同类项目管理经验，现场技术人员至少2人持有有效的制冷设备维修、清洗或特种作业操作证。

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

4.近三年内，在经营活动中无重大违法记录。

二、服务范围与内容

（一）分体空调与风机盘管维保

1.服务对象：全院共计分体空调1544台，风机盘管1930台（范围详见调研公告）。

2.维保内容：

⑴风机盘管（含送回风管）：包括但不限于漏水、异味、不制冷、排水管堵塞、线路故障、电容器更换、电动机更换、温度调节不当、温控失灵、风机叶片表面锈蚀更换、接水盘倾斜调整、管路上凝结水下滴、进水阀更换、回水阀更换、调节阀更换、截止阀更换、保温材料破损、劣化等一切维修范围内所产生的故障。

注：维修范围仅限于风机盘管机组与管道连接进、回水阀处，不含中央空调主机、主管、冷却塔、层流空调的维修和耗材更换。

⑵分体空调（室内机与室外机）：包括所有故障的维修（不含移机费用）及空调冷凝水排水管道疏通等。

3.响应与修复时限：提供7×24小时应急服务，接到报修通知后30分钟内响应，一般故障24小时内修复，需特殊配件的复杂故障48小时内完成。

（二）层流空调滤网更换

1.服务对象与内容：为医院指定10个科室的层流空调系统，提供共计783块（分初效、中效、亚高效、高效）滤网的供应、更换及废弃处理服务。

2.货物验收要求：

⑴所供滤网必须为全新原装或符合国家/行业标准的正规合格产品，禁止使用翻新或二手配件。

⑵滤网送达现场后，供应商须会同医院管理人员共同开箱检验，核对型号、规格、数量及外观，并提交产品合格证、质量检测报告等证明文件，经双方确认后方可进行安装。

⑶所有滤网包装应完好，运输过程中不得损坏，确保其过滤性能不受影响。

3.更换服务注意事项与流程：

⑴前期协调：更换作业前须提前与使用科室及医院后勤管理部门协调具体时间，避开医疗高峰期，尽量减少对医疗工作的影响。

2.现场告知与防护：技术人员到达科室后，须向科室负责人或当班护士长说明来意及工作计划。施工前必须设置醒目的施工标识或临时围挡，确保作业区域安全、隔离。

3.安全规范操作：

⑴断电准备：操作前必须确认并断开对应空调机组的电源。

⑵旧滤网拆卸：小心拆卸旧滤网，注意其安装方向与位置并做好记录。拆卸过程应避免震动导致尘埃扩散。

⑶现场清洁：使用专用工具和符合院感要求的清洁剂、消毒剂，彻底清洁滤网框架及空调内部相关区域，确保无积尘、无污染。

⑷新滤网安装：依据记录的方向与位置，准确、稳固地安装新滤网，确保密封严密，无短路、漏风现象。

⑸功能测试：安装完毕后恢复供电，启动空调系统运行至少30分钟，检查运行参数是否正常，确认无异常声响、振动及泄漏。

4.现场清理与废弃物处理：施工结束后，必须立即清理所有作业产生的垃圾、包装物等，恢复现场整洁。拆卸下的旧滤网须按照医院医疗废物或相关规定，搬运至指定地点统一处理，不得随意丢弃。

5.签字确认：每次更换服务完成后，须由科室指定人员或医院后勤管理人员在服务工单上签字确认，作为工作量和验收的依据。

三、服务质量与安全要求

1.所有维修与更换作业须遵守医院院内感染控制与安全生产管理规定。

2.施工前须做好现场防护与告知，施工完毕须彻底清理现场，做到“工完场清”。

3.服务过程中因供应商原因造成的人员、设备或财产损失，由供应商承担全部责任。

4.须建立完善的服务质量追溯体系和客户满意度反馈机制。

四、其他要求

1.供应商需提供详细的人员配备方案、巡检保养计划、配件供应保障方案及突发事件应急预案。

2.供应商应承诺对医院空调设备的运行数据、布局信息等予以保密。

（本需求书为市场调研版本，最终技术要求以正式招标文件为准。）