茂名市人民医院配电房高低压开关维护保养项目需求

一、供应商资质要求

1.具备有效的企业法人营业执照，经营范围须包含高低压开关设备检测、维修与保养；电力设施安装、调试；输变电工程技术服务。

2.具备履行合同所必需的专业技术能力，拟派项目负责人须具备3年以上同类项目管理经验，现场技术人员至少2人持有有效的高压电工操作证或特种作业操作证。

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

4.近三年内，在经营活动中无重大违法记录。

二、服务范围与内容

（一）高压开关维保内容

1.真空断路器：检查真空泡真空度（需专业测试），测量触头磨损、回路电阻，检查机械特性（分合闸时间、速度、同期性），机构部件润滑。

2.继电保护装置：进行传动试验，校验保护定值。

3.避雷器、互感器：做绝缘电阻、直流耐压等试验。

4.母线及连接部件：检查紧固件是否松动，清洁绝缘件，检查电缆接头。

5.五防功能：必须彻底检查，确保闭锁可靠。

（二）低压开关维保内容

1.框架断路器/塑壳断路器：检查主触头磨损情况，清除灭弧室积灰，检查脱扣机构，进行手动、电动分合闸操作

2.接触器/继电器：检查触点是否烧蚀，线圈是否完好

3.所有连接点：紧固一次和二次线路的所有螺丝。

4电容补偿柜：检查电容有无鼓包、漏液，放电是否良好。

5.母排及电缆：检查绝缘老化情况，连接点是否发热变色。

6.现场清理与废弃物处理：施工结束后，必须立即清理所有作业产生的垃圾、包装物等，恢复现场整洁。

7.签字确认：保养完成后与班组技术人员对接，须由科室指定人员或医院后勤管理人员在服务工单上签字确认，作为工作量和验收的依据。

三、服务质量与安全要求

1.所有维修与更换作业须遵守医院院内安全生产管理规定。

2.施工前须做好现场防护与告知，施工完毕须彻底清理现场，做到“工完场清”。

3.服务过程中因供应商原因造成的人员、设备或财产损失，由供应商承担全部责任。

4.须建立完善的服务质量追溯体系和客户满意度反馈机制。

四、其他要求

1.供应商需提供详细的人员配备方案、巡检保养计划、配件供应保障方案及突发事件应急预案。

2.供应商应承诺对医院空调设备的运行数据、布局信息等予以保密。

（本需求书为市场调研版本，最终技术要求以正式招标文件为准。）