茂名市人民医院七氟丙烷自动灭火系统检测、维修及充装服务采购项目
采

购

文

件
茂名市人民医院
2026年5月
第一部分 邀请函
“茂名市人民医院七氟丙烷自动灭火系统检测、维修及充装服务采购项目”现拟发布采购公告，欢迎符合相应资质要求的供应商报名参与报价,并把相关资料交到指定地点。
一、项目概述

1.采购预算：117,900.00元。

2.项目编号：MMSRMYYXMCG2026014
3.项目内容、数量及需求：

（1）采购项目内容：七氟丙烷自动灭火系统检测、维修及充装服务项目

（2）采购数量：一项。

    （3）技术要求或采购项目的性质：详见采购文件“第二部分 用户需求书”。

（4）本项目不分包，供应商应对本项目内所有的内容进行报价，不允许只对其中部分内容进行报价。

二、供应商基本条件

1.具有独立承担民事责任的能力：是在中华人民共和国境内注册且未被纳入采购人黑名单的法人或其他组织或自然人，响应时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或社会团体登记证或民办非企业单位登记证或身份证等相关证明）副本复印件。（如国家另有规定的，则从其规定。如供应商为分支机构，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件；已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外）。

2.供应商的法定代表人或委托代理人未被纳入采购人黑名单。

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度或2025年度有效的财务报告（报表）或响应截止时间前6个月内任意1个月的财务状况报表复印件，或提供银行出具的资信证明材料复印件）。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供响应截止时间前6个月内任意1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）。

5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供声明函，格式自拟）。

6.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函，格式自拟）。

7.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（截图打印）。

8.本项目不接受联合体（提供声明函，格式自拟）。
9.具备有效的《特种设备检验检测机构核准证》，核准项目需包含无缝气瓶和焊接气瓶检测；若委托第三方开展检测工作，需提供受托方上述有效资质证书复印件及双方正式合作协议，且受托方资质需符合本要求。（提供证件复印件并加盖供应商公章）
三、其他须知

1.有意向参与的供应商可在以下规定的截止时间前递交响应文件。

2.时间：自公告发布之日起五个工作日（不含发布当天），上午8:00-12:00，下午2:30-5:30，节假日除外。

3.接收/邮寄地点：茂名市为民路101号茂名市人民医院5号楼2楼212室。

4.需提交资料：响应文件（详见采购文件）。

5.费用：免费。

注：以上资料纸质版和电子版（采用经盖章、签署后的纸质版响应文件的电子扫描件，采用PDF格式）各一份，并将纸质响应文件和电子版响应文件密封在同一包装内，递交（或邮寄）到茂名市为民路101号茂名市人民医院5号楼2楼212室，电子版的介质媒体为U盘，电子版文件不留任何密码，无病毒。

四、采购人拒绝接受以下资料

1.响应文件提交截止时间后才递交的资料。

2.不符合供应商相应资质的资料。

3.仅以传真、电子邮件等形式提供的资料。

4.同一供应商重复递交的资料。

5.虚假的资料。

五、注意事项
1.各供应商必须严格按照采购文件进行报价，杜绝弄虚作假，胡乱报价，各供应商报价一经确认禁止更改。

2.项目严禁各供应商进行恶意竞争或其他违规行为，一经查实，将进入供应商黑名单。

六、联系方式
联系人：黎小姐

联系电话：0668-2922921（接听时间为工作日的上午8:00-12:00，下午2:30-5:30，节假日除外）
邮箱：killua342002@163.com

特此公告。

茂名市人民医院

第二部分 用户需求书

《用户需求书》中的所有技术、商务条款均为实质性响应条款，响应供应商需对所有条款逐条进行响应，若有一项条款未响应或不满足，将按无效响应处理。
一、项目概况

1.项目名称：茂名市人民医院七氟丙烷自动灭火系统检测、维修及充装服务采购项目
2.项目编号:MMSRMYYXMCG2026014
3.项目采购预算：117,900.00元。
4.项目背景：为保障医院CT室、核医学科、配电房、机房等重点区域消防安全，确保七氟丙烷气体灭火系统安全可靠运行，且避免检修作业影响医院正常诊疗秩序，依据《中华人民共和国消防法》《特种设备安全法》《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2025）等法规标准要求，对全院共67个七氟丙烷钢瓶及驱动瓶开展分批系统性检测、修复、气体充装及系统整体调试工作，同步完成气体管道检查、配件更换，并按医院重点区域火灾风险等级规范配置临时备用手提式或手推式灭火器（灭火器用于预防火灾，扑灭初期火灾），保障作业全程及长期系统防护无缺位。

5.项目范围：覆盖采购人的2号楼、3号楼、6号楼、7号楼、8号楼及水东湾分院的管网气瓶、柜式瓶组、外贮压瓶组及配套驱动瓶，包含瓶体全流程作业、系统气体管道检查与配件更换、专用设备保障、备用瓶配套服务、临时备用手提式或手推式灭火器配置、调试等服务（具体设备详见技术要求）。

二、采购项目技术要求

（一）项目目标

1.按采购人要求分批次完成全院67个七氟丙烷钢瓶及驱动瓶的全面专业检测与必要修复，确保所有瓶体及配件符合国家现行安全技术标准，作业开始前，所有的备用瓶均应及时投入使用，重点区域消防防护无空档。

2.按规范完成七氟丙烷灭火剂充装，保证灭火剂质量及充装量达标，同步完成系统气体管道全面检查与垫片更换，确保灭火系统整体密封、灭火效能有效可靠。

3.配套爬楼运输器等专用设备完成瓶体、配件的安全运输，避免作业对医院环境、设施及诊疗秩序造成影响，保障作业全程安全高效。

4.按国家及医疗机构消防规范，施工期间为采购人各重点区域精准配置临时备用的手提式或手推式灭火器，匹配对应区域的火灾类型及危险等级，实现初起火灾快速扑救能力全覆盖。

5.完成每批次瓶组的安装调试与系统整体联动测试，实现系统模拟启动、报警联动等功能正常触发，确保项目整体验收合格后系统全功能正常运行。

6.建立“一钢瓶一档案、一灭火器一台账”的完整消防设施管理体系，实现全生命周期可追溯管理，保障消防系统验收合格后至少3年稳定运行。

（二）分批作业整体要求

1.供应商需根据采购人各区域诊疗工作特点、火灾风险等级及灭火器配置需求，制定分区域、分时段的分批检修充装及临时备用灭火器配置方案，方案需明确批次划分、作业时间、人员配置、备用瓶投用流程、临时备用灭火器配置点位及现场防护措施等，报采购人审核通过后方可实施。

2.每批次作业前3个工作日与采购人对接，确认作业区域、时间及现场配合要求；作业过程中做好现场围挡、警示标识设置，减少对周边诊疗、办公的影响；作业完成后及时清理现场，恢复区域环境。

3.每批次瓶体拆卸、运输、检测、充装、安装调试及临时备用灭火器配置全过程需形成闭环记录，明确各环节责任人、完成时间及质量情况，批次作业完成后提交阶段性报告。

（三）钢瓶全面检测及处理要求

1.检测范围：67个七氟丙烷钢瓶及驱动瓶，包含外观、耐压、内部处理、阀门及附件等全维度检测和处理，检测工作随分批作业同步开展。

2.检测项目及处理标准

（1）外观检查：排查瓶体裂纹、变形、腐蚀、涂层脱落等问题，符合气瓶外观质量国家规范；

（2）耐压试验：严格按照《气瓶安全技术规程（第1号修改单）》（TSG 23—2021）执行水压试验，试验压力为设计压力的1.5倍；

（3）内部处理：对瓶体内部进行专业清洗、干燥及除锈处理，确保内部无杂质、锈蚀；

（4）阀门及附件检测：校验阀门密封性、启闭功能、压力表精度，检查瓶阀、安全装置等附件完整性，对损坏、失效配件立即更换；

3.标识与记录：检测合格瓶体冲印年检钢印（含检测日期、机构代码、合格标识），同步更新检测台账，建立电子和纸质双重“一钢瓶一档案”，批次作业完成后同步更新档案信息。

（四）钢瓶修复与报废

1.可修复项目：对轻微腐蚀、密封件损坏等可修复问题，采用国家标准工艺及合格材料进行修复，修复后重新完成全项检测，检测合格后方可投入充装及使用。

2.不可修复项目：对存在裂纹、严重变形、重度腐蚀等无法修复问题的钢瓶，出具正式报废说明及技术依据，按采购人指定地点统一运输、存放，做好报废记录存档，同时及时补充备用瓶保障区域防护。

（五）备用瓶配套服务

1.备用瓶配置：供应商需根据分批作业规模，按拆卸瓶体1:1的标准配置合格备用瓶，备用瓶需符合国家现行安全技术标准，已完成检测、充装，压力正常，配件齐全，可直接投用。

2.备用瓶投用：每批次作业中，拆卸待检瓶体前，供应商需先将备用瓶运输至作业区域，完成安装、调试，确保该区域灭火系统防护功能正常后，再进行原瓶体拆卸，实现无缝衔接，杜绝消防防护空档。

3.备用瓶回收：当该批次原瓶体完成检测、充装、修复并验收合格后，及时将原瓶体安装投用，同步回收备用瓶，做好备用瓶检查、维护，确保后续批次作业正常使用。

4.备用瓶管理：建立备用瓶专用管理台账，记录备用瓶型号、规格、检测日期、充装量、投用区域、回收时间等信息，备用瓶存放需符合安全规范，专人管理。

（六）七氟丙烷气体充装

1.灭火剂质量：七氟丙烷灭火剂纯度≥99.6%，符合《七氟丙烷灭火剂》（GB 18614-2012）标准。（提供灭火剂生产厂家的证件、出厂合格证及第三方权威检测报告复印件并加盖公章）

2.充装流程：严格按照《气体灭火系统施工及验收规范》（GB 50263-2007）执行，包含抽真空、氮气置换、定量充装、压力检测、密封测试等全流程操作，分批充装后逐瓶记录相关信息。

3.充装记录：详细记录每瓶钢瓶编号、充装量、充装压力、操作人员、充装时间、所属批次等信息，记录文件存档期限≥5年，可随时调阅。

（七）系统气体管道检查及配件更换

1.气体管道全面检查：随分批作业同步对各区域灭火系统配套气体管道进行全流程检查，包含管路外观、连接部位、密封状态、固定牢固度等，排查管路腐蚀、变形、松动、泄漏等问题，形成检查记录。

2.垫片更换：对所有气体管道连接部位的垫片全部统一更换，更换的垫片需为消防专用合格产品，适配管路规格，具备耐高压、耐老化、密封性能优异等特性，符合国家相关标准。

3.密封测试：垫片更换及气体管道检查完成后，须对整个管路系统进行密封压力测试，确保管路无泄漏，测试结果符合系统设计要求，测试不合格的应立即整改，直至达标，整改费用由成交供应商负责，采购人不额外支付费用。

4.其他配件处理：检查过程中，如发现气体管道配套的接头、卡扣、固定支架等配件损坏、失效的，更换合格配件，确保管路系统整体完好，相关费用均应包含在响应报价内。

（八）专用运输设备保障

1.设备配置：供应商需根据采购人现场情况（多楼层、无电梯区域等），配置足够数量的符合国家标准的爬楼运输器，设备需具备承重能力强（适配钢瓶、备用瓶及灭火器重量）、操作灵活、安全稳定等特点，符合特种设备安全使用要求，避免因人工搬运而造成瓶体、灭火器及采购人设施损坏、人员受伤及现场秩序混乱等情况。

2.设备使用：作业全程应使用爬楼运输器完成钢瓶、备用瓶、配件及灭火器的上下楼及现场短距离运输，安排专业人员操作设备，严格遵守设备使用规范，确保运输过程中无各类消防设施及医院设施损坏。

3.设备维护：作业前，应对爬楼运输器进行全面检查、调试，确保设备正常运行；作业过程中，做好设备日常维护，出现故障应立即更换备用设备，不得影响作业进度；作业完成后，对设备进行清理、保养。

（九）临时备用手提式或手推式灭火器的配置要求

1.配置原则：

严格遵循《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2025）、医疗机构消防安全管理相关标准，按对应区域的火灾类型匹配、危险等级适配、防护区域全覆盖原则配置，临时备用灭火器用于预防火灾，扑灭初期火灾，与七氟丙烷自动灭火系统形成互补，重点覆盖CT室、核医学科、配电房、机房等E类（带电）火灾高风险区域，兼顾A类固体火灾防护，确保最不利点至少在1具灭火器保护范围内。

2.选型要求：
	区域类型
	火灾类型
	手提式灭火器选型
	手推式灭火器选型
	配置要求

	配电房、机房、CT室/核医学科设备区
	E类（带电）为主
	二氧化碳灭火器（3kg/5kg）、洁净气体灭火器（七氟丙烷）
	推车式二氧化碳灭火器（24kg）
	严重危险级，保护半径≤9m

	实验区、设备周边辅区
	E类+A类/B类
	ABC超细干粉灭火器（4kg/5kg）
	推车式ABC干粉灭火器（35kg）
	中危险级，保护半径≤12m

	瓶组存放间、消防通道
	A类+E类
	ABC干粉灭火器（4kg）
	推车式二氧化碳灭火器（24kg）
	中危险级，每100㎡至少2具


3. 配置标准

（1）所有临时备用灭火器需具备3C消防产品认证，灭火剂符合国家现行标准；（提供备用灭火器的出厂合格证及第三方检测报告的复印件并加盖公章）
（2）严重危险级区域（如高压配电房、核心机房）：每配置点不少于2具手提式灭火器，每50㎡配置1台手推式灭火器，一个计算单元内灭火器总数不少于4具；

（3）中危险级区域（如设备辅区）：每配置点不少于2具手提式灭火器，每80㎡配置1台手推式灭火器，保护半径符合选型要求；

（4）临时备用灭火器设置在位置明显、便于取用的点位，远离高温、潮湿区域，不影响采购人的人员疏散及医疗作业，有视线障碍的点位应设置醒目指示标识；

（5）按采购人的建筑布局合理划分配置单元，每个单元内临时备用灭火器灭火级别之和满足区域防护需求，临时备用手提式与手推式灭火器点位互补，实现无死角防护。

（6）根据临时配置情况建立《临时灭火器配置台账》，台账内包括但不限于：配置区域、灭火器名称、单位、数量、型号、灭火器状态等内容。
4.临时备用灭火器回收

（1）对应批次作业完成后，必须待原七氟丙烷系统安装调试合格、联动测试正常、区域消防防护恢复完整，且经采购人现场负责人验收确认后，方可启动临时备用灭火器回收流程，严禁提前回收导致防护空档。

（2）自采购人确认区域防护恢复之日起，24 小时内完成全部临时备用灭火器的回收工作；非工作日/夜间回收需提前与采购人沟通，服从采购人现场管理，不得影响正常诊疗秩序。

（3）回收时需与采购人现场核对《临时灭火器配置台账》，逐一清点数量、型号、灭火器状态等，双方签署《临时备用灭火器回收确认单》，明确回收完成状态，台账与确认单随项目资料一并归档。

（4）回收后处置要求：状态完好、压力正常的可复用灭火器，由供应商带回进行统一维护、贴标，建立《复用灭火器台账》，用于后续批次作业；过期、失效或损坏的灭火器，供应商需按《危险废物贮存污染控制标准》规范处置，严禁随意丢弃或遗留现场，处置记录需提供给采购人备查。
（十）消防系统整体调试与测试

1.完成每批次检测、修复、充装后的瓶组标准化安装，结合气体管道检查及垫片更换情况，确保瓶体与管路连接密封、牢固，安装位置、固定方式符合规范；同步完成对应区域临时备用灭火器配送到位，检查外观及压力正常。

2.每批次瓶组安装完成后，开展该区域系统局部联动调试，包含模拟启动测试、火灾报警联动测试、灭火剂释放信号响应测试等。

3.所有批次检测和维修、充装作业完成后，开展全系统全区域联合调试，验证七氟丙烷自动灭火系统防护效能，确保火情扩大时自动灭火系统正常触发。

4.对调试过程中发现的问题立即整改，整改完成后重新测试，最终出具正式调试报告，列明所有系统测试项目、压力检查结果、整改情况及验收结论。

（十一）消防设施档案管理

所有档案、台账均制作电子版本和纸质版本（壹式陆份）供采购人归档，便于日常点检及应急查阅。

（十二）设备明细要求

本次项目涉及七氟丙烷相关设备含管网气瓶、驱动瓶、柜式瓶组、外贮压瓶组等，分布于采购人各重点区域，钢瓶生产年份2019-2022年，规格涵盖4L、6L、70L、90L、120L、150L等，总计67瓶；结合采购人各区域实际面积及火灾风险等级，精准配置临时备用手提式或手推式灭火器（具体七氟丙烷设备明细如下表）。供应商需按明细表完成所有设备的分批作业，配套足额备用瓶、爬楼运输器及符合标准的临时备用灭火器，确保作业全程安全、高效、无遗漏。

七氟丙烷设备明细表

	序号
	设备名称
	位置
	钢瓶年份
	型号/规格
	数量

	1
	管网气瓶
	2号楼一层CT室
	2022.6
	120L
	1

	2
	驱动瓶
	配套上述管网气瓶
	-
	4L
	4

	3
	柜式瓶组
	2号楼一层核医学科
	2021.9
	90L
	2

	4
	柜式瓶组
	8号楼一层对面机房
	2022.1
	70L
	1

	5
	柜式瓶组
	3号楼负一层配电房
	2019.3
	150L
	7

	6
	柜式瓶组
	3号楼负一层变压器室
	2019.3
	120L
	3

	7
	外贮压瓶组
	3号楼负一层气瓶间
	2019.3
	90L、氮气瓶
	6

	8
	驱动瓶
	配套上述外贮压瓶组
	-
	6L
	6

	9
	管网气瓶
	6号楼
	2020.7
	90L
	8

	10
	驱动瓶
	配套上述管网气瓶
	-
	4L
	8

	11
	管网气瓶
	7号楼7层机房
	2020.9
	150L
	3

	12
	驱动瓶
	配套上述管网气瓶
	-
	4L
	3

	13
	外贮压瓶组
	水东湾分院
	2019.3
	90L、氮气瓶
	8

	14
	驱动瓶
	配套上述外贮压瓶组
	-
	6L
	7

	合计
	67瓶


三、服务工期
1.在合同签订后3个工作日内，供应商需提交分批作业方案，由采购人审核；

2.自分批作业方案审核通过之日起15个工作日内完成本项目所有设备的分批检测、修复、充装、气体管道检查、垫片更换、及批次验收和整体验收等服务内容；

3.严格按照采购人审核后的方案执行，由于供应商相关问题造成工期延误的，每逾期1日，按项目总价的0.2%/天支付违约金，逾期超过15日的，采购人有权单方面解除合同并根据相关违约条款追究供应商的责任。
四、采购项目商务要求

（一）报价要求
1.报价方式：本项目以人民币进行报价，保留两位有效小数（不进行四舍五入）。报价应包括七氟丙烷设备拆装费、运输费（含爬楼运输器使用）、检测费、修复费、灭火剂充装费、备用瓶配套费、气体管道检查费、运输费、系统整体调试费、人工服务费、技术培训费、税费、保险费等所有项目相关的完成采购内容所需的一切费用。项目执行期间项目总金额不变，采购人无须另向供应商支付其他任何费用。

2.供应商应当仔细阅读本采购文件的所有章节以及审查了所有相关资料，以确保本次采购的所有需求范围内的各种价格风险均已包含在报价内，以获得由供应商自己负责的有关编制响应文件和签署合同的所有信息，一旦成交这种考察即被认为其结果已在响应文件中的充分反映；若因本项目实施中出现任何遗漏、其它未知因素和采购文件无法体现的内容而产生费用，该费用均由供应商承担。

（二）付款方式
采用先服务后付款的原则，采购人收到经双方签署确认的验收报告及供应商开具的有效等额发票，并办理完费用审批手续后60个日历日内，采购人支付合同金额100%给成交供应商。成交供应商应确保发票的银行账户信息与合同的银行账户信息保持一致，否则采购人有权拒绝支付服务费。
（三）验收标准

1.所有七氟丙烷钢瓶、配件、灭火系统及配置的手提式/手推式灭火器均符合《气瓶安全技术规程》（TSG 23-2021）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2025）、《气体灭火系统施工及验收规范》（GB 50263-2007）等国家及行业现行法律法规和标准；

2.服务过程中提供的临时备用瓶按采购人要求配置，不得出现消防防护空档，气体管道检查全面、垫片更换到位，管路密封测试合格，无泄漏问题；

3.爬楼运输器等专用设备使用规范，作业过程中无七氟丙烷设备、灭火器及医院设施损坏，无安全事故；

4.临时灭火器选型应与配置场所的火灾种类（A/B/E 类）和危险等级相适应，配置数量、设置点位、保护半径应符合《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005 及《消防设施通用规范》GB 55036-2022 要求，外观完好、压力正常、3C 认证齐全，满足现场防护需求；
5.气体灭火系统联动调试应按原工程设计文件及《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB 50166-2019、《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263-2007 要求进行，所有联动逻辑（触发条件、延迟喷射、联动关闭设备等）测试合格，动作无故障、无延迟，响应与设计文件一致。

6.所有消防设施标识完整、档案及台账齐全，灭火剂质量及充装量达标，配件更换符合规范，分批作业记录及阶段性报告完整。

（四）验收资料

供应商需向采购人提供完整、规范的技术文件，纸质版一式陆份（电子档1份），内容包含但不限于：分批作业及灭火器配置方案、各批次检测报告、修复记录、七氟丙烷灭火剂合格证及第三方检测报告、充装记录、气体管道检查及垫片更换记录、备用瓶使用台账、爬楼运输器使用记录、灭火器及检测资料（含3C认证）、灭火器配置台账、系统调试报告、设备档案台账、报废说明（如有）、阶段性报告、整体项目总结报告、资质文件复印件等。

（五）验收程序

1.批次验收：每批次作业及对应区域灭火器配置完成后，供应商向采购人提交批次验收申请及相关资料，采购人组织现场验收，验收合格后签署批次验收意见书；

2.整体验收：所有批次作业及施工区域灭火器配置完成后，供应商向采购人提交正式整体验收申请及完整验收资料；

3.采购人组织专业人员进行现场整体验收，必要时可委托第三方权威检测机构参与验收；

4.验收不合格项，供应商需在7日内完成整改，整改完成后重新提交验收申请，直至验收合格；

5.整体验收合格后，双方签署验收合格意见书，项目进入3年质保期。

（六）售后服务要求

1.质保期：自项目整体验收合格之日起，提供至少3年的质保服务，质保期内非采购人人为原因造成的七氟丙烷设备故障、系统失效、管路泄漏，及灭火器压力不足、配件损坏、喷射故障等问题，供应商需维修、充装、更换配件/灭火器，相关运输、人工等费用均由供应商承担。

2.应急服务：施工期间接采购人故障通知后1小时内响应到达现场处理；遇火灾等突发情况，需配合采购人做好灭火器及自动灭火系统的应急操作支持。
（七）其他要求

1.供应商在提供服务期间遵守采购人的各项规章制度，并对自己员工的安全负全部责任。

2.供应商承诺在提供服务期间不得损坏采购人财产，否则按损坏情况照价赔偿。
3.递交响应文件的授权代表不是供应商法定代表人的，响应文件中需提供响应截止时间前6个月内任意1个月供应商为授权代表购买社保的证明文件复印件，并加盖供应商公章。

4.供应商应在社会消防技术服务信息系统平台进行备案（提供平台备案截图并加盖供应商公章）。

5业绩要求：供应商需提供2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）不少于1项同类项目，提供合同关键页（应包含但不限于合同签约主体名称、采购标的、签订合同时间、签约主体公章等关键信息）复印件并加盖供应商公章。

6.具备专业技术团队及应急设备，技术团队需配备持应急管理部消防救援局发放的有效消防设施操作员证不少于4人，能保障3年质保期内的巡检、应急及维修服务。（需提供相关证明材料，如技术人员社保记录、资质证书等复印件并加盖公章）

7.保密要求：供应商需对项目实施过程中获取的采购人建筑图纸、医疗设备信息、安全管理制度等涉密资料严格保密，否则供应商需承担泄密的相应法律责任及经济赔偿。

第三部分  供应商须知

一、文件的数量和签署
1.供应商应编制响应文件壹式壹份。
2.响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

3.凡采购文件及响应文件格式中要求供应商盖章处及供应商提供的相关（证明）材料的复印件，除自然人供应商可以由自然人签字或签章外，其他形式的法人供应商均应加盖供应商法人公章（法人最高效力的印章）。凡响应文件格式中要求供应商法定代表人和其授权代表签字的，均应由相应人员亲笔签字；凡响应文件格式中要求供应商法定代表人和其授权代表签章的，均应由相应人员亲笔签字或加盖其私章或签字章。未按要求签署的，其造成的一切责任和后果均由供应商承担。

除非采购文件中有特别约定（如非分支机构响应的项目但允许分支机构印章代替的，须在响应文件中附供应商授权盖章声明内容，并明确加盖其分支机构印章部分与供应商自身印章具有同等法律效力，其造成的一切责任和后果均由供应商承担），否则不得采用供应商分支机构的印章代替。

对可接受分支机构磋商的项目（采购包），分支机构参加磋商的，除有特别说明的响应文件格式外，报价文件可以采用总公司（总所）或分支机构的印章。
二、响应文件的封装和标记
1.供应商应将响应文件单独密封包装，封口处须加盖单位公章。
2.供应商应当对响应文件进行牢固装订，对未经装订或装订不牢的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由供应商承担。

3.响应文件需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本每一页加盖单位公章并加盖骑缝章。
三、响应供应商悉知
1.供应商将被视为已合理地尽可能地对所有影响本采购项目的事项，包括任何与本采购文件所列明的有关的特殊困难充分了解。

2.采购文件中，所有资格、技术及商务条款均为实质性响应条款，供应商若有一项条款未响应或不满足，将按无效响应处理。

3.本项目采用最低价评标法。最低价评标价法，是指有效响应的响应文件满足采购文件全部资格、技术、商务要求（无负偏离），且响应报价最低的供应商为成交候选人。

4.首次提交响应文件截止时间到达后，供应商不足三家的，采购人可以根据项目情况发布延期提交响应文件截止时间的公告，延长提交响应文件时间自延长公告发出之日起不得少于3个工作日（不含公告发出之日）；延期提交响应文件截止时间到达后，有效供应商至少有一家的，采购活动可以继续进行。

5.首次提交响应文件截止时间到达后，提交响应文件的有效供应商不足三家的，按废标处理，重新发布二次采购公告；二次公告后，有效供应商至少有一家的，采购活动可以继续进行。

四、响应文件的递交
所有响应文件应于项目公告的截止时间前递交到采购人指定地点，否则采购人有权拒收其响应文件。
五、本文件的解释权归采购人所有。
第四部分  响应文件
响应文件
（正本）
采购项目名称：茂名市人民医院七氟丙烷自动灭火系统检测、维修及充装服务采购项目
项目编号：MMSRMYYXMCG2026014
报价单位名称：
日期：年月日
资料表（目录）
	资料分项
	资料明细
	证明文件

	一、资格性文件
	
	响应文件第页

	
	
	响应文件第页

	
	
	响应文件第页

	
	
	响应文件第页

	
	
	响应文件第页

	二、技术部分
	
	响应文件第页

	
	
	响应文件第页

	
	
	响应文件第页

	
	
	响应文件第页

	
	
	响应文件第页

	三、商务部分
	
	响应文件第页

	
	
	响应文件第页

	
	
	响应文件第页

	
	
	响应文件第页

	
	
	响应文件第页

	四、价格部分
	
	响应文件第页

	
	
	响应文件第页

	
	
	响应文件第页

	
	
	响应文件第页

	
	
	响应文件第页


响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签章：

响应供应商名称（签章）：
日期：年月日
一、资格性文件
1.1响应函
茂名市人民医院：
依据贵方采购项目名称茂名市人民医院七氟丙烷自动灭火系统检测、维修及充装服务采购项目的采购邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（响应供应商名称、地址）提交下述文件正本1份。
资格性文件；
技术部分：
商务部分；
价格部分；
在此，我方声明如下：
（1）同意并接受采购文件的各项要求，遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。
（2）我方已经详细地阅读了全部采购文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰地理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。
（3）我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。
（4）我方承诺在本次响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成分，否则，愿承担相应的后果和法律责任。
（5）我方完全服从和尊重采购人所作的评定结果。
响应供应商：
地址：
传真：
电话：
电子邮件：
响应供应商（法定代表人授权代表）代表签章：
响应供应商名称(公章)：
开户银行：
账号：
日期：
1.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书
1.2.1法定代表人/负责人资格证明书
致：茂名市人民医院：
     ，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。
签发日期：单位：（盖章）
附：
代表人性别：  年龄：  身份证号码：  
联系电话：
营业执照号码：经济性质：
主营（产）：
兼营（产）：
说明：1.法定代表人为代表企业事业单位、国家机关、社会团体从事民事活动的负责人。
2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
3.将此证明书提交对方作为合同附件。
（为避免废标，请供应商务必提供本附件）

1.2.2法定代表人/负责人授权委托书
致：茂名市人民医院：
兹授权，  为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：  
。
授权单位：（盖章）法定代表人：（签名或盖私章）  
有效期限：至  年  月  日   签发日期：
附：
代理人性别：  年龄：  职务：  身份证号码：
联系电话：
营业执照号码：经济性质：
主营（产）：
兼营（产）：
说明：1.法定代表人为代表企业事业单位、国家机关、社会团体从事民事活动的负责人。
2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
3.将此证明书提交对方作为合同附件。
4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的磋商响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。
5.有效期限：与本公司响应文件中标注的磋商有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。
60.响应签字代表为法定代表人，则本委托书不适用。

1.3关于资格的声明函
致：茂名市人民医院
关于贵方采购项目名称茂名市人民医院七氟丙烷自动灭火系统检测、维修及充装服务采购项目采购邀请，本签字人愿意参加报价，提供采购文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。
1.具有独立承担民事责任的能力：是在中华人民共和国境内注册且未被纳入采购人黑名单的法人或其他组织或自然人，响应时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或社会团体登记证或民办非企业单位登记证或身份证等相关证明）副本复印件。（如国家另有规定的，则从其规定。如供应商为分支机构，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件；已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外）。

2.供应商的法定代表人或委托代理人未被纳入采购人黑名单。

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度或2025年度有效的财务报告或响应截止时间前6个月内任意1个月的财务状况报表复印件，或提供银行出具的资信证明材料复印件）。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供响应截止时间前6个月内任意1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）。

5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供声明函，格式自拟）。

6.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函，格式自拟）。

7.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（截图打印）。

8.本项目不接受联合体（提供声明函，格式自拟）。

9.具备有效的《特种设备检验检测机构核准证》，核准项目需包含无缝气瓶和焊接气瓶检测；若委托第三方开展检测工作，需提供受托方上述有效资质证书复印件及双方正式合作协议，且受托方资质需符合本要求。（提供证件复印件并加盖供应商公章）
响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签章：

响应供应商名称（签章）：
日期：年月日

二、技术部分
2.1响应情况

	序号
	采购规格/要求
	响应实际参数
(响应供应商应按货物/服务实际数据填写，不能照抄采购要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签章：

响应供应商名称（签章）：
日期：    年  月  日
三、商务部分

3.1商务响应情况

	序号
	商务要求（逐条响应）
	供应商实际商务响应情况
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


3.2拟任执行人员情况
	职责分工
	姓名
	现职务
	曾主持/参与的同类项目经历
	职称
	专业工龄
	联系电话/手机

	总负责人
	
	
	
	
	
	

	其他主要技术人员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	


3.3同类业绩
	序号
	用户/业主名称
	项目名称
	项目内容
	合同总价
	签订时间
	完成时间
	查阅/证明文件指引

	
	
	
	
	
	
	
	第页

	
	
	
	
	
	
	
	第页

	
	
	
	
	
	
	
	第页

	
	
	
	
	
	
	
	第页

	
	
	
	
	
	
	
	第页


响应供应商需提供2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）不少于3项公共建筑消防安全评估报告及建筑电气防火技术检测报告类项目，提供合同关键页（应包含但不限于合同签约主体名称、采购标的、签订合同时间、签约主体公章等关键信息）复印件并加盖供应商公章。

3.4供应商为授权代表购买社保的证明文件（复印件并加盖响应供应商公章）

3.5人员证件（复印件并加盖响应供应商公章）

3.6其他重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)
响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签章：

响应供应商名称（签章）：
日期：年月日

四、价格部分
报价一览表
	项目名称
	茂名市人民医院七氟丙烷自动灭火系统检测、维修及充装服务采购项目

	供应商
	

	总金额（元）
	


备注：1.本项目以人民币进行报价，保留两位有效小数（不进行四舍五入）。报价应包括七氟丙烷设备拆装费、运输费（含爬楼运输器使用）、检测费、修复费、灭火剂充装费、备用瓶配套费、气体管道检查费、运输费、系统整体调试费、人工服务费、技术培训费、税费、保险费等所有项目相关的完成采购内容所需的一切费用。项目执行期间项目总金额不变，采购人无须另向供应商支付其他任何费用。

2.供应商应当仔细阅读本采购文件的所有章节以及审查了所有相关资料，以确保本次采购的所有需求范围内的各种价格风险均已包含在报价内，以获得由供应商自己负责的有关编制响应文件和签署合同的所有信息，一旦成交这种考察即被认为其结果已在响应文件中的充分反映；若因本项目实施中出现任何遗漏、其它未知因素和采购文件无法体现的内容而产生费用，该费用均由供应商承担。

附件：报价清单（格式自拟）

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签章：

响应供应商名称（签章）：
日期：年月日
第五部分  合同模板（仅供响应供应商参考，响应文件无需提供本部分的内容）
茂名市人民医院

采购合同书

（服务类）
	合同编号：        

	项目编号：      

	项目名称：           

	采购包组：       


采购合同
	甲方：茂名市人民医院
	乙方：             

	电话：0668-2922921
	电话：             

	传真：     /      
	传真：               

	地址：茂名市为民路101号
	地址：                    

	联系人：
	联系人：

	联系电话：
	联系电话：


根据采购项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下：

项目信息及标的物

1.项目背景：为保障甲方CT室、核医学科、配电房、机房等重点区域消防安全，确保七氟丙烷气体灭火系统安全可靠运行，且避免检修作业影响医院正常诊疗秩序，依据《中华人民共和国消防法》《特种设备安全法》《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2025）等法规标准要求，对全院共67个七氟丙烷钢瓶及驱动瓶开展分批系统性检测、修复、气体充装及系统整体调试工作，同步完成气体管道检查、配件更换，并按医院重点区域火灾风险等级规范配置临时备用手提式或手推式灭火器（灭火器用于预防火灾，扑灭初期火灾），保障作业全程及长期系统防护无缺位。

2.项目范围：覆盖甲方的2号楼、3号楼、6号楼、7号楼、8号楼及水东湾分院的管网气瓶、柜式瓶组、外贮压瓶组及配套驱动瓶，包含瓶体全流程作业、系统气体管道检查与配件更换、专用设备保障、备用瓶配套服务、临时备用手提式或手推式灭火器配置、调试等服务。
二、合同金额
本合同总额为人民币(大写)    整 (¥   )。合同总金额是       所有含税费用以及合同实施过程中不可预见费用等，本合同执行期间合同总金额不变，甲方无须另向乙方支付其他任何费用。

2.服务地点：茂名市人民医院.
三、服务内容
（一）项目目标

1.按甲方要求分批次完成全院67个七氟丙烷钢瓶及驱动瓶的全面专业检测与必要修复，确保所有瓶体及配件符合国家现行安全技术标准，作业开始前，所有的备用瓶均应及时投入使用，重点区域消防防护无空档。

2.按规范完成七氟丙烷灭火剂充装，保证灭火剂质量及充装量达标，同步完成系统气体管道全面检查与垫片更换，确保灭火系统整体密封、灭火效能有效可靠。

3.配套爬楼运输器等专用设备完成瓶体、配件的安全运输，避免作业对医院环境、设施及诊疗秩序造成影响，保障作业全程安全高效。

4.按国家及医疗机构消防规范，施工期间为甲方各重点区域精准配置临时备用的手提式或手推式灭火器，匹配对应区域的火灾类型及危险等级，实现初起火灾快速扑救能力全覆盖。

5.完成每批次瓶组的安装调试与系统整体联动测试，实现系统模拟启动、报警联动等功能正常触发，确保项目整体验收合格后系统全功能正常运行。

6.建立“一钢瓶一档案、一灭火器一台账”的完整消防设施管理体系，实现全生命周期可追溯管理，保障消防系统验收合格后至少3年稳定运行。

（二）分批作业整体要求

1.乙方需根据甲方各区域诊疗工作特点、火灾风险等级及灭火器配置需求，制定分区域、分时段的分批检修充装及临时备用灭火器配置方案，方案需明确批次划分、作业时间、人员配置、备用瓶投用流程、临时备用灭火器配置点位及现场防护措施等，报甲方审核通过后方可实施。

2.每批次作业前3个工作日与甲方对接，确认作业区域、时间及现场配合要求；作业过程中做好现场围挡、警示标识设置，减少对周边诊疗、办公的影响；作业完成后及时清理现场，恢复区域环境。

3.每批次瓶体拆卸、运输、检测、充装、安装调试及临时备用灭火器配置全过程需形成闭环记录，明确各环节责任人、完成时间及质量情况，批次作业完成后提交阶段性报告。

（三）钢瓶全面检测及处理要求

1.检测范围：67个七氟丙烷钢瓶及驱动瓶，包含外观、耐压、内部处理、阀门及附件等全维度检测和处理，检测工作随分批作业同步开展。

2.检测项目及处理标准

（1）外观检查：排查瓶体裂纹、变形、腐蚀、涂层脱落等问题，符合气瓶外观质量国家规范；

（2）耐压试验：严格按照《气瓶安全技术规程》（TSG 23-2021）执行水压试验，试验压力为设计压力的1.5倍；

（3）内部处理：对瓶体内部进行专业清洗、干燥及除锈处理，确保内部无杂质、锈蚀；

（4）阀门及附件检测：校验阀门密封性、启闭功能、压力表精度，检查瓶阀、安全装置等附件完整性，对损坏、失效配件立即更换；

3.标识与记录：检测合格瓶体冲印年检钢印（含检测日期、机构代码、合格标识），同步更新检测台账，建立电子和纸质双重“一钢瓶一档案”，批次作业完成后同步更新档案信息。

（四）钢瓶修复与报废

1.可修复项目：对轻微腐蚀、密封件损坏等可修复问题，采用国家标准工艺及合格材料进行修复，修复后重新完成全项检测，检测合格后方可投入充装及使用。

2.不可修复项目：对存在裂纹、严重变形、重度腐蚀等无法修复问题的钢瓶，出具正式报废说明及技术依据，按甲方指定地点统一运输、存放，做好报废记录存档，同时及时补充备用瓶保障区域防护。

（五）备用瓶配套服务

1.备用瓶配置：乙方需根据分批作业规模，按拆卸瓶体1:1的标准配置合格备用瓶，备用瓶需符合国家现行安全技术标准，已完成检测、充装，压力正常，配件齐全，可直接投用。

2.备用瓶投用：每批次作业中，拆卸待检瓶体前，乙方需先将备用瓶运输至作业区域，完成安装、调试，确保该区域灭火系统防护功能正常后，再进行原瓶体拆卸，实现无缝衔接，杜绝消防防护空档。

3.备用瓶回收：当该批次原瓶体完成检测、充装、修复并验收合格后，及时将原瓶体安装投用，同步回收备用瓶，做好备用瓶检查、维护，确保后续批次作业正常使用。

4.备用瓶管理：建立备用瓶专用管理台账，记录备用瓶型号、规格、检测日期、充装量、投用区域、回收时间等信息，备用瓶存放需符合安全规范，专人管理。

（六）七氟丙烷气体充装

1.灭火剂质量：七氟丙烷灭火剂纯度≥99.6%，符合《七氟丙烷灭火剂》（GB 18614-2012）标准。（提供灭火剂生产厂家的证件、出厂合格证及第三方权威检测报告复印件并加盖公章）

2.充装流程：严格按照《气体灭火系统施工及验收规范》（GB 50263-2007）执行，包含抽真空、氮气置换、定量充装、压力检测、密封测试等全流程操作，分批充装后逐瓶记录相关信息。

3.充装记录：详细记录每瓶钢瓶编号、充装量、充装压力、操作人员、充装时间、所属批次等信息，记录文件存档期限≥5年，可随时调阅。

（七）系统气体管道检查及配件更换

1.气体管道全面检查：随分批作业同步对各区域灭火系统配套气体管道进行全流程检查，包含管路外观、连接部位、密封状态、固定牢固度等，排查管路腐蚀、变形、松动、泄漏等问题，形成检查记录。

2.垫片更换：对所有气体管道连接部位的垫片全部统一更换，更换的垫片需为消防专用合格产品，适配管路规格，具备耐高压、耐老化、密封性能优异等特性，符合国家相关标准。

3.密封测试：垫片更换及气体管道检查完成后，须对整个管路系统进行密封压力测试，确保管路无泄漏，测试结果符合系统设计要求，测试不合格的应立即整改，直至达标，整改费用由成交乙方负责，甲方不额外支付费用。

4.其他配件处理：检查过程中，如发现气体管道配套的接头、卡扣、固定支架等配件损坏、失效的，更换合格配件，确保管路系统整体完好，相关费用均应包含在响应报价内。

（八）专用运输设备保障

1.设备配置：乙方需根据甲方现场情况（多楼层、无电梯区域等），配置足够数量的符合国家标准的爬楼运输器，设备需具备承重能力强（适配钢瓶、备用瓶及灭火器重量）、操作灵活、安全稳定等特点，符合特种设备安全使用要求，避免因人工搬运而造成瓶体、灭火器及甲方设施损坏、人员受伤及现场秩序混乱等情况。

2.设备使用：作业全程应使用爬楼运输器完成钢瓶、备用瓶、配件及灭火器的上下楼及现场短距离运输，安排专业人员操作设备，严格遵守设备使用规范，确保运输过程中无各类消防设施及医院设施损坏。

3.设备维护：作业前，应对爬楼运输器进行全面检查、调试，确保设备正常运行；作业过程中，做好设备日常维护，出现故障应立即更换备用设备，不得影响作业进度；作业完成后，对设备进行清理、保养。

（九）临时备用手提式或手推式灭火器的配置要求

1.配置原则：

严格遵循《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2025）、医疗机构消防安全管理相关标准，按对应区域的火灾类型匹配、危险等级适配、防护区域全覆盖原则配置，临时备用灭火器用于预防火灾，扑灭初期火灾，与七氟丙烷自动灭火系统形成互补，重点覆盖CT室、核医学科、配电房、机房等E类（带电）火灾高风险区域，兼顾A类固体火灾防护，确保最不利点至少在1具灭火器保护范围内。

2.选型要求：
	区域类型
	火灾类型
	手提式灭火器选型
	手推式灭火器选型
	配置要求

	配电房、机房、CT室/核医学科设备区
	E类（带电）为主
	二氧化碳灭火器（3kg/5kg）、洁净气体灭火器（七氟丙烷）
	推车式二氧化碳灭火器（24kg）
	严重危险级，保护半径≤9m

	实验区、设备周边辅区
	E类+A类/B类
	ABC超细干粉灭火器（4kg/5kg）
	推车式ABC干粉灭火器（35kg）
	中危险级，保护半径≤12m

	瓶组存放间、消防通道
	A类+E类
	ABC干粉灭火器（4kg）
	推车式二氧化碳灭火器（24kg）
	中危险级，每100㎡至少2具


3. 配置标准

（1）所有临时备用灭火器需具备3C消防产品认证，灭火剂符合国家现行标准；（提供备用灭火器的出厂合格证及第三方检测报告的复印件并加盖公章）
（2）严重危险级区域（如高压配电房、核心机房）：每配置点不少于2具手提式灭火器，每50㎡配置1台手推式灭火器，一个计算单元内灭火器总数不少于4具；

（3）中危险级区域（如设备辅区）：每配置点不少于2具手提式灭火器，每80㎡配置1台手推式灭火器，保护半径符合选型要求；

（4）临时备用灭火器设置在位置明显、便于取用的点位，远离高温、潮湿区域，不影响甲方的人员疏散及医疗作业，有视线障碍的点位应设置醒目指示标识；

（5）按甲方的建筑布局合理划分配置单元，每个单元内临时备用灭火器灭火级别之和满足区域防护需求，临时备用手提式与手推式灭火器点位互补，实现无死角防护。

（6）根据临时配置情况建立《临时灭火器配置台账》，台账内包括但不限于：配置区域、灭火器名称、单位、数量、型号、灭火器状态等内容。
4.临时备用灭火器回收

（1）对应批次作业完成后，必须待原七氟丙烷系统安装调试合格、联动测试正常、区域消防防护恢复完整，且经甲方现场负责人验收确认后，方可启动临时备用灭火器回收流程，严禁提前回收导致防护空档。

（2）自甲方确认区域防护恢复之日起，24 小时内完成全部临时备用灭火器的回收工作；非工作日/夜间回收需提前与甲方沟通，服从甲方现场管理，不得影响正常诊疗秩序。

（3）回收时需与甲方现场核对《临时灭火器配置台账》，逐一清点数量、型号、灭火器状态等，双方签署《临时备用灭火器回收确认单》，明确回收完成状态，台账与确认单随项目资料一并归档。

（4）回收后处置要求：状态完好、压力正常的可复用灭火器，由乙方带回进行统一维护、贴标，建立《复用灭火器台账》，用于后续批次作业；过期、失效或损坏的灭火器，乙方需按《危险废物贮存污染控制标准》规范处置，严禁随意丢弃或遗留现场，处置记录需提供给甲方备查。
（十）消防系统整体调试与测试

1.完成每批次检测、修复、充装后的瓶组标准化安装，结合气体管道检查及垫片更换情况，确保瓶体与管路连接密封、牢固，安装位置、固定方式符合规范；同步完成对应区域临时备用灭火器配送到位，检查外观及压力正常。

2.每批次瓶组安装完成后，开展该区域系统局部联动调试，包含模拟启动测试、火灾报警联动测试、灭火剂释放信号响应测试等。

3.所有批次检测和维修、充装作业完成后，开展全系统全区域联合调试，验证七氟丙烷自动灭火系统防护效能，确保火情扩大时自动灭火系统正常触发。

4.对调试过程中发现的问题立即整改，整改完成后重新测试，最终出具正式调试报告，列明所有系统测试项目、压力检查结果、整改情况及验收结论。

（十一）消防设施档案管理

所有档案、台账均制作电子版本和纸质版本（壹式陆份）供甲方归档，便于日常点检及应急查阅。

（十二）设备明细要求

本次项目涉及七氟丙烷相关设备含管网气瓶、驱动瓶、柜式瓶组、外贮压瓶组等，分布于甲方各重点区域，钢瓶生产年份2019-2022年，规格涵盖4L、6L、70L、90L、120L、150L等，总计67瓶；结合甲方各区域实际面积及火灾风险等级，精准配置临时备用手提式或手推式灭火器（具体七氟丙烷设备明细如下表）。乙方需按明细表完成所有设备的分批作业，配套足额备用瓶、爬楼运输器及符合标准的临时备用灭火器，确保作业全程安全、高效、无遗漏。

七氟丙烷设备明细表

	序号
	设备名称
	位置
	钢瓶年份
	型号/规格
	数量

	1
	管网气瓶
	2号楼一层CT室
	2022.6
	120L
	1

	2
	驱动瓶
	配套上述管网气瓶
	-
	4L
	4

	3
	柜式瓶组
	2号楼一层核医学科
	2021.9
	90L
	2

	4
	柜式瓶组
	8号楼一层对面机房
	2022.1
	70L
	1

	5
	柜式瓶组
	3号楼负一层配电房
	2019.3
	150L
	7

	6
	柜式瓶组
	3号楼负一层变压器室
	2019.3
	120L
	3

	7
	外贮压瓶组
	3号楼负一层气瓶间
	2019.3
	90L、氮气瓶
	6

	8
	驱动瓶
	配套上述外贮压瓶组
	-
	6L
	6

	9
	管网气瓶
	6号楼
	2020.7
	90L
	8

	10
	驱动瓶
	配套上述管网气瓶
	-
	4L
	8

	11
	管网气瓶
	7号楼7层机房
	2020.9
	150L
	3

	12
	驱动瓶
	配套上述管网气瓶
	-
	4L
	3

	13
	外贮压瓶组
	水东湾分院
	2019.3
	90L、氮气瓶
	8

	14
	驱动瓶
	配套上述外贮压瓶组
	-
	6L
	7

	合计
	67瓶


售后服务

1.质保期：自项目整体验收合格之日起，提供至少3年的质保服务，质保期内非甲方人为原因造成的七氟丙烷设备故障、系统失效、管路泄漏，及灭火器压力不足、配件损坏、喷射故障等问题，乙方需维修、充装、更换配件/灭火器，相关运输、人工等费用均由乙方承担。

2.应急服务：施工期间接甲方故障通知后1小时内响应内到达现场处理；遇火灾等突发情况，需配合甲方做好灭火器及自动灭火系统的应急操作支持。

四、服务工期

1.在合同签订后3个工作日内，乙方需提交分批作业方案，由甲方审核；

2.自分批作业方案审核通过之日起15个工作日内完成本项目所有设备的分批检测、修复、充装、气体管道检查、垫片更换、及批次验收和整体验收等服务内容；

3.严格按照甲方审核后的方案执行，由于乙方相关问题造成工期延误的，每逾期1日，按项目总价的0.2%/天支付违约金，逾期超过15日的，甲方有权单方面解除合同并根据相关违约条款追究乙方的责任。

五、验收及评价方案

（一）验收标准

1.所有七氟丙烷钢瓶、配件、灭火系统及配置的手提式/手推式灭火器均符合《气瓶安全技术规程》（TSG 23-2021）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2025）、《气体灭火系统施工及验收规范》（GB 50263-2007）等国家及行业现行法律法规和标准；

2.服务过程中提供的临时备用瓶按甲方要求配置，不得出现消防防护空档，气体管道检查全面、垫片更换到位，管路密封测试合格，无泄漏问题；

3.爬楼运输器等专用设备使用规范，作业过程中无七氟丙烷设备、灭火器及医院设施损坏，无安全事故；

4.临时灭火器选型应与配置场所的火灾种类（A/B/E 类）和危险等级相适应，配置数量、设置点位、保护半径应符合《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005 及《消防设施通用规范》GB 55036-2022 要求，外观完好、压力正常、3C 认证齐全，满足现场防护需求；

5.气体灭火系统联动调试应按原工程设计文件及《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB 50166-2019、《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263-2007 要求进行，所有联动逻辑（触发条件、延迟喷射、联动关闭设备等）测试合格，动作无故障、无延迟，响应与设计文件一致。

6.所有消防设施标识完整、档案及台账齐全，灭火剂质量及充装量达标，配件更换符合规范，分批作业记录及阶段性报告完整。

（二）验收资料

乙方需向甲方提供完整、规范的技术文件，纸质版一式陆份（电子档1份），内容包含但不限于：分批作业及灭火器配置方案、各批次检测报告、修复记录、七氟丙烷灭火剂合格证及第三方检测报告、充装记录、气体管道检查及垫片更换记录、备用瓶使用台账、爬楼运输器使用记录、灭火器及检测资料（含3C认证）、灭火器配置台账、系统调试报告、设备档案台账、报废说明（如有）、阶段性报告、整体项目总结报告、资质文件复印件等。

（三）验收程序

1.批次验收：每批次作业及对应区域灭火器配置完成后，乙方向甲方提交批次验收申请及相关资料，甲方组织现场验收，验收合格后签署批次验收意见书；

2.整体验收：所有批次作业及施工区域灭火器配置完成后，乙方向甲方提交正式整体验收申请及完整验收资料；

3.甲方组织专业人员进行现场整体验收，必要时可委托第三方权威检测机构参与验收；

4.验收不合格项，乙方需在7日内完成整改，整改完成后重新提交验收申请，直至验收合格；

5.整体验收合格后，双方签署验收合格意见书，项目进入3年质保期。

六、甲方权利义务​

1.签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务对接。甲方有权对乙方的服务履约行为、服务进度及服务质量进行检查、监督，并及时确认乙方提交的服务相关事项（包括但不限于服务方案、阶段性成果等）。甲方应当按照合同约定及乙方合理要求，提供必要的配合（包括但不限于提供相关资料、指定对接人员、协调现场条件等），协助乙方完成服务实施工作。​

2.甲方有权要求乙方按时提交各阶段服务计划、服务进度报告及相关成果文件，并有权定期核对乙方提供的服务内容、服务质量、服务成果等是否符合合同约定标准。甲方有权督促乙方按约履行服务义务，对不符合合同要求的服务内容，有权要求乙方限期整改。

3.甲方有权要求乙方对服务过程中出现的缺陷、瑕疵或不符合约定的服务成果予以整改、完善或补充，按合同约定享有服务质保期内的相关权利及其他合同约定的合法权利。 

4.甲方应当按照合同约定的验收标准和期限，对乙方交付的服务成果及服务履约情况进行验收；未在乙方提交验收申请后3个工作日内对乙方履约提出书面异议或向乙方作出说明的，视为验收通过。

5.甲方应当根据合同约定的付款方式、期限及时向乙方支付合同价款。​

6.国家法律法规规定及本合同隐含的应由甲方承担的其他义务和责任。​

七、乙方权利义务​

1.签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务对接、服务实施及沟通协调。​

2.乙方应严格按照合同约定的服务范围、服务标准、服务期限及技术要求全面履约，合理调配资源、制定详细服务方案，确保提供的服务及相关成果符合合同约定及国家 / 行业相关规范。乙方应接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导、监督，积极配合甲方的履约检查、监督及验收工作，并自行负责服务实施过程中的所有内外部协调工作（甲方需配合的事项除外）。​

3.乙方有权在按约完成服务义务、交付符合约定的服务成果后，根据合同约定向甲方收取相应合同价款。​

4.乙方在提供服务期间遵守甲方的各项规章制度，并对自己员工的安全负全部责任。

5.乙方承诺在提供服务期间不得损坏甲方财产，否则按损坏情况照价赔偿

6.乙方应保证其提供的服务及服务成果不存在权利瑕疵（包括但不限于知识产权侵权），并对服务实施过程中知悉的甲方商业秘密、技术信息等承担保密义务（另有约定的除外）。

7.国家法律法规规定及本合同隐含的应由乙方承担的其他义务和责任。​

八、合同价款支付

采用先服务后付款的原则，甲方收到经双方签署确认的验收报告及乙方开具的有效等额发票，并办理完费用审批手续后60个日历日内，甲方支付合同金额100%给成交乙方。成交乙方应确保发票的银行账户信息与合同的银行账户信息保持一致，否则甲方有权拒绝支付服务费。

九、知识产权保护
乙方应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不侵犯任何第三方专利、商标、著作权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担。如发生第三方索赔，由乙方全额承担，并负责更换侵权产品或取得合法授权。若因此导致甲方损失的，乙方还应对甲方进行赔偿(包括实际损失和间接损失)。由甲方委托乙方开发的产品或服务，技术成果知识产权归甲方所有。

十、保密义务
1.保密信息包括但不限于双方洽谈情况、签署的任何文件、工作进度、技术方案、数据库、图纸、电子邮件等。

2.乙方保证从甲方获取的保密信息仅用于合作有关的用途和目的。

3.甲乙双方保证由对方提供的保密信息予以妥善保存，采取适用于对自己的保密信息同样的保护措施和审慎程度进行保密。

4.乙方不得刺探与本项目无关的甲方保密信息。

5.不得向任何未经甲方授权的第三方提供甲方的保密信息。

6.不得允许（出借、赠予、出租、转让等处理甲方保密信息的行为皆属于“允许”）或协助未经甲方授权的第三方使用甲方的保密信息。

7.乙方工作人员知悉该保密信息前，应向其提示保密信息的保密性和应承担的义务，并保证工作人员以书面形式同意接受本条款的约束，确保乙方工作人员承担保密责任。

8.若乙方与第三方合并、被第三方兼并或被第三方直接或间接控制，乙方不得向该第三方披露任何甲方的保密信息；乙方应立即将甲方的保密资料归还甲方，或根据甲方的要求予以销毁；但如事先获得甲方的书面同意，乙方可继续使用该保密信息。

9.如果乙方被要求向政府部门、法院或其他有权部门提供保密信息，乙方在可能的情况下，应立即向甲方予以通报，以便甲方能采取相应有效保护措施来保护该保密信息。

10. 保密期限为永久性，不受合同有效期限的约束。

11.若一方违反本保密条款，给对方造成损失的，违约方应承担全部赔偿责任，包括但不限于直接经济损失、间接损失及维权产生的合理费用。

12.乙方需对项目实施过程中获取的甲方建筑图纸、医疗设备信息、安全管理制度等涉密资料严格保密，否则乙方需承担泄密的相应法律责任及经济赔偿。

十一、违约责任
1.乙方交付的货物/提供的服务不符合采购文件、投标（响应）文件或本合同规定的，甲方有权拒收，乙方必须在2个日历日内进行整改、重新提供服务，费用由乙方负责。如在2个日历日后仍不符合采购文件、投标（响应）文件或本合同规定，未达到甲方的使用要求的，甲方有权按合同金额的0.5%/天向乙方收取赔偿费以及解除本项目合同，并保留追究乙方相应的法律责任的权利。

2.乙方未按合同约定时间交付货物或提供服务的，应及时书面告知甲方延迟事实、时长及原因，甲方评估后可决定是否同意延期及收取误期赔偿费；甲方有权按合同金额的0.5%/天扣除违约金，逾期达5个日历日的，甲方有权拒绝接受服务、解除合同，乙方应将已付款项全额退还。违约金不足以弥补损失的，甲方可另行索赔。乙方未按规定响应并提供服务的，应在甲方书面通知之日起2个日历日内书面回复，逾期未复或拒不履行的，视为违约，甲方可委托第三方提供相关服务，费用全部由乙方承担，乙方还需向甲方支付合同金额的5%作为违约金，违约金不足以弥补损失的，甲方可另行索赔。

3.甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付相应金额0.03%/天的违约金，在甲方付款前，乙方应当向甲方提供等额合法发票，如因乙方未能及时提供前述发票而造成付款延误，不属甲方违约。

4.在合同履行过程中，因乙方账户的原因（包括但不限于账号被注销、被冻结等）导致乙方无法收取款项的，由乙方承担相应后果，甲方不承担任何责任。

5.因乙方提供甲方的服务质量问题导致甲方被投诉，造成甲方或其他使用者损失的，甲方对其有形损失（费用、索赔）及无形损失进行核算后，以书面通知乙方，经乙方对质量问题确认后从乙方货款中扣除，违约金仍不能弥补甲方损失部分,甲方可向乙方进一步索赔。

6.在合同履行过程中，甲方有确切证据证明第三方可能就合同标的物主张所有权或知识产权等的，甲方有权中止/终止支付相应的货款，如甲方已支付部分货款，则有权要求乙方返还已收取的货款，解除合同，并追究乙方违约责任。

7.在合同履行过程中，因第三方就合同标的物对甲方主张权利而发生的纠纷，乙方应承担相应的法律责任和诉讼费用、律师费用、其他为解除纠纷而发生的费用以及由此给甲方造成的一切经济损失。

8.乙方交付的货物/提供的服务不符合采购文件、投标（响应）文件或本合同规定而导致甲方拒收货物或者解除合同的，合同标的物毁损、丢失的风险由乙方承担。

9.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十二、合同变更、中止与终止

（一）合同的变更
合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的服务，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
（二）合同的中止

1.合同履行过程中因乙方就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
2.合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：

（1）经营状况严重恶化；

（2）转移财产、抽逃资金，以逃避债务；

（3）丧失商业信誉；

（4）有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形。

乙方有义务及时告知甲方，甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

3.乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
4.甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
（三）合同的终止

1.合同因有效期限届满而终止；
2.乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
（四）涉及国家利益、社会公共利益的情形
合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
十三、合同分包
1.乙方不得将合同转包给其他乙方。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
2.乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
十四、不可抗力
1.不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。例如战争、自然灾害等。原材料价格上涨、 内部产能不足、分包商违约等情况不属于不可抗力情形。
2.任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
3.遇有不可抗力的一方，应在不可抗力事件结束后1日内将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
十五、争议的解决
合同执行过程中发生的任何争议，应友好协商解决，如双方不能通过友好协商解决，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

十六、税费
在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费应由甲方承担的由甲方承担，应由乙方承担的由乙方承担。

十七、其它
1.本合同所有附件、采购文件、投标（响应）文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件(包括会议纪要、补充协议、往来信函)即成为本合同的有效组成部分。
3.如一方地址、电话、传真号码、授权人或负责人有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则应承担相应责任。
4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。
5.本合同未尽事宜，在合同履行时经双方协商后执行。
十八、合同生效
1.本合同在甲乙双方法定代表人或其授权代表签字并盖章之日起生效。

2.合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份。  

十九、组成合同的文件
1.详细价格、技术说明及其它有关合同的特定信息由合同附件说明均为本合同不可分割之一部分.下列文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

附件一：廉洁购销合同；

附件二：中标（成交）通知书；

附件三：配置清单或服务清单等；

附件四：乙方证件（营业执照等）；

附件五：评价表；
附件六：乙方授权委托书及签约代表身份证。

2.本合同与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）采购合同及其变更、补充协议；

（2）中标（成交）通知书；
（3）投标（响应）文件；
（4）采购文件；
（5）有关技术文件、图纸；
（6）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

-------------------------以下无正文内容-----------------------

	甲方（盖章）：茂名市人民医院
	乙方（盖章）： 

	法定代表人：
	签约代表：

	
	

	签订日期：   年  月  日
	签订日期：   年   月   日

	签订地点：茂名市人民医院
	

	开户名称：茂名市人民医院
	开户名称： 

	银行账号：4458 8801 0400 00128
	银行账号： 

	开户行：中国农业银行茂名为民支行
	开户行： 

	纳税人识别号：124 409 004 564 080 633
	纳税人识别号： 


附件一：廉洁购销合同

廉洁购销合同

甲方：茂名市人民医院
乙方：        
为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构采购行为，确保采购工作公开、公正、透明、高效并符合合同要求，保证采购资金的安全和有效使用，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方权利和义务

（一）甲乙双方严格履行《中华人民共和国反不正当竞争法》《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》各项法律法规，杜绝违约行为的发生。

（二）甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》的相关规定及购销合同采购和提供约定货物、工程、服务。

（三）发现对方在业务活动中有违反廉政规定和本合同约定的行为时，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务。

（四）发现对方在业务活动中有违反廉政规定和本合同约定的行为时，有权向对方主管部门或有关机构检举、揭发。

二、甲方在廉洁建设方面义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金，有价证券、支付凭证、贵重物品等财物。

（二）甲方应当坚持公开、公平、公正、诚信的原则（除法律认定的商业保密资料和合同文件另有规定之外），严格执行采购合同的验收、入库的相关条款，对采购的货物、工程、服务及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

（三）甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的贿赂，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

（四）严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关政府采购货物、工程、服务等信息，或为乙方统计提供便利。

三、乙方在廉洁建设方面的义务

（一）乙方不准以任何形式向甲方及其工作人员馈赠礼金、礼品、有价证券、支付凭证、贵重物品等财物；

（二）乙方不得以宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用货物、工程、服务的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

（三）乙方指定      作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等临床科室推销货物、工程、服务，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

（四）不得有其他违反法律法规、党纪政纪行为。

四、违约责任

（一）乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权解除采购合同，并向有关行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）等相关规定处理。

（二）乙方发生二次或以上违反廉政合同约定内容，甲方有权单方面解除合同，并报告相关部门；给甲方造成经济损失、社会影响较大的，甲方有权解除履行合同，并追究相关法律责任。

（三）甲方若违反本合同有关规定的，对违法违纪人员，由甲方主管部门依据有关规定查处，给乙方造成的损失，按有关规定予以赔偿。

五、合同生效

（一）本合同在甲乙双方法定代表人或其授权代表签字并盖章之日起生效。

（二）本合同作为           采购项目（项目编号：             ）合同书的重要组成部分，与采购合同一并执行，具有同等的法律效力。

六、合同有效期

本合同有效期至采购合同执行完成即止。

七、附加条款

乙方必须负责规范公司经销人员行为，涉及临床使用的相关事项须经甲方管理部门协助下与科室进行沟通，经销人员不得私自与使用科室进行接触，一经发现查实，取消在甲方的销售资格。

	甲方（盖章）：茂名市人民医院
	乙方（盖章）：

	法定代表人：
	签约代表：

	签订日期：     年   月   日
	签订日期：     年   月    日


附件二：中标（成交）通知书
附件三：配置清单或服务清单
附件四：乙方证件（营业执照等）

附件五：《***评价表》

附件六：乙方授权委托书及签约代表身份证

授权委托书
茂名市人民医院：
兹委托      同志在下列规定的时间和权限范围内，代表我公司与茂名市人民医院签署采购合同书（项目编号：       ,项目名称：        ）的合同相关事宜以及全面负责项目开展和售后服务，对其在项目开展过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，由此引发的一切经济和法律后果均由我公司承担。
授权日期：自    年   月   日至    年   月   日
若授权权限内被授权人变更，我公司将以书面形式告知并另行出具授权书。本授权书有效期届满后，若我公司未另行出具新的书面授权，则其效力自动延续至本合同项下所有义务履行完毕之日，在此期间，原授权人继续代表我公司行使授权并承担相应责任。
附件：被授权人身份证复印件，联系电话（手机）：          
                                    收发信息邮箱：             
                                    授权单位：              （盖章）
                                    法定代表人：        （签字或签章）
                                    日期：  年  月  日
附：授权代表人身份证复印件



法定代表人


居民身份证复印件（反面）粘贴处


（按原件大小）











法定代表人


居民身份证复印件（正面）粘贴处


（按原件大小）








委托代理人居民身份证复印件（反面）粘贴处


（按原件大小）











委托代理人居民身份证复印件（正面）粘贴处


（按原件大小）










