茂名市人民医院UPS季度检测及电池更换服务采购项目需求

一、供应商资质要求

- 具备有效企业法人营业执照，经营范围包含电气设备检测，或具备承装（修、试）电力设施许可证资质之一。

- 作业人员具备有效低压电工操作证书或高压电工操作证书之一。

- 具备良好商业信誉与健全财务会计制度。

- 近三年内经营活动中无重大违法记录。

二、UPS 检测服务内容

（一）物理状态检测

- 外壳完整性：检查变形、开裂、腐蚀情况。

- 连接可靠性：检查输入 / 输出端子是否松动、氧化，线缆连接牢固性。

- 部件状态：检查电池组是否鼓包、漏液，风扇运行噪声情况，指示灯与显示屏功能。

- 清洁设备内外积尘，保障散热通道通畅，重点清理风扇区域。

（二）电气参数检测

表格

| 参数项 | 具体指标 |
| --- | --- |
| 输入电压 | 波动范围≤±15% 额定值 |
| 输出电压 | 稳定度≤±2% |
| 输出频率 | 同步模式或电池模式稳定于 50/60Hz±0.5 |
| 谐波失真（THD） | 输出电压≤3%（线性负载）/≤5%（非线性负载） |
| 负载率 | 长期运行建议≤80% 额定容量 |

（三）功能测试与保护机制

- 自动切换验证：断开市电，UPS 自动切换至电池供电且负载运行正常；静态旁路、维修旁路与正常模式转换功能正常。

- 保护系统检查：验证防雷保护有效性，检查继电器、断路器动作可靠性，确认 “三遥功能”（遥测、遥信、遥控）响应正常。

- 告警系统验证：触发过载、高温等异常条件，核验告警指示与显示面板同步准确性。

三、电池更换标准

- 性能衰减：容量低于初始值 30%（恒功率法测算备用时间，实测值小于计算值 30% 且两次确认）；内阻增至出厂值 1.5 倍以上（专用测试仪检测）；单体电池电压低于 12V（12V 电池）或 2V（2V 电池），组内单体电压差异超过 0.3V。

- 物理损坏：外壳鼓胀、变形、开裂、漏液；接线端子严重氧化、腐蚀。

- 寿命与使用条件：铅酸电池使用年限超过 3-5 年（标准温度浮充寿命）；环境温度长期高于 25℃或频繁充放电（循环次数超过 300 次）。

- 系统告警：UPS 设备报警、电池指示灯异常或屏幕显示故障。

- 货物更换要求

1. 电池型号规格：应与原系统匹配，采用UPS专用免维护阀控式密封铅酸蓄电池（固定型，非启动型），单节额定电压、额定容量需与原电池相同，电池尺寸应适配原电池柜，极柱位置及极性须与原电池保持一致。

2. 出厂状态与品质：应为全新正品，采用独立包装，生产日期距到货日期不得超过6个月。电池外观需保持整洁，标识清晰可辨，无酸雾渗漏现象，静置状态下无异常发热情况。

3. 电气性能：需随附出厂合格证明、检测报告、质保承诺/保修卡及产品说明书。

五、服务质量与安全要求

- 维修及更换作业应严格遵守医院院内感染控制与安全生产管理规定。

- 施工前应落实现场防护与告知工作，施工后完成现场清理。

- 服务过程中因供应商原因造成人员、设备及财产损失的，由供应商承担全部责任。

- 应建立完善服务质量追溯体系与客户满意度反馈机制。

六、其他要求

- 供应商提供详细人员配备方案、巡检保养计划、配件供应保障方案及突发事件应急预案。

- 供应商对 UPS 设备运行数据、布局信息承担保密义务。

（本需求书为市场调研版本，最终技术要求以正式招标文件为准。）