月检、季检、年检维保需求

（一）火灾自动报警与消防联动控制系统：

1. 检查和清洁烟感、温感、探头灰尘并确定是否完好。（每季）

2. 检查手动报警按钮是否变形，玻璃有无破损。（每月）

3. 巡检火灾自动报警控制器、显示器的功能（每月）

4. 巡检探测器、手动报警按钮或破玻功能（每月）

5. 进行火灾模拟试验，采用喷烟雾或磁石测试，抽查不少于 5%的探头及 0.5%的手动报警站、破碎按钮。（每季）

6. 检查火警时在自动状态下能否及时准确显示报警地址、类型和发出警报（警铃鸣响）。（每季）

7. 检查火警时在自动状态下能否准确联动相关消防设备，如：起动消防栓泵、喷淋泵、打开风阀、联动风机、关闭防火门、接通广播、启动警铃、电梯迫降等。（每季）

8. 检查火警时，消防控制监控中心能否接收到各设备动作后的反馈信号。（每月）

9. 对报警控制器，各楼层消防控制线路接线箱、联动控制柜进行清洁保养。（每季）

10.对备用电源进行充放电试验，对主电源和备用电源进行切换试验。检查内容包括：消防联动控制柜、消防主机、通讯主机、 CRT 平面显示系统、 UPS 电源。（每季）

11. 每年至少两次对报警控制器、各楼层消防控制线路接线箱、联动控制柜、通讯主机内电器元件进行清洁保养。

12.每年至少进行两次强切非消防电源功能试验。

13. 每年至少两次对系统主机进行联动测试。

上述工作均按工程程序进行记录存档。

（二）消防栓、自动喷淋（含水幕）灭火系统：

1.检查贮水池储水量是否满足要求。（每日）

2. 检查消火栓箱及配置的消防部件，外观是否破损，涂层有无脱落，周围有无障碍物，清洁消防栓箱内卫生，填写检查记录卡，并粘贴封条。（每月）

3. 检查箱内消防水枪、水带、消防卷盘及全部附件是否齐全、良好、水带是否霉烂，水枪内是否有杂物，消火栓水带水枪接口处的密封是否老化，卷盘是否有漏水现象及转动是否灵活。（每月）

4. 检查室外消火栓是否完好，无渗漏，封盖齐全。（每月）

5. 检查减压阀高、低压端压力表读数是否处于正常范围。（每月）

6. 检查消防栓管道上各阀门是否处于正确的位置，管道接口及阀门是否有漏水和锈蚀现象。（每月）

7. 启动各台消火栓泵，试验运行。试验完毕后，在最不利处的消防栓放水，观察其出水压力及流量是否足够。启动各台喷淋泵，试验运行，检查电流、压力、运行情况。（每月）

8. 检查消火栓水泵接合器，保证接口完好、无渗漏，检查密封垫是否老化。（每月）

9. 检查、清洁消防中心、现场水泵房及消防水泵控制柜线路。（每季）

10. 检查和测试消防栓系统和喷淋系统的自动满载运行状况。（每月）

11. 在正常情况下，维护管理人员定期应对进水阀、报警阀进行外观检查并应保证系统处于无故障状态。（每月）

12. 检查喷淋管道上各阀门是否处于正确位置。（每月）

13. 检查喷淋水泵接合器的接口及附件，并保证接口完好、无渗漏，检查密封垫是否老化。（每月）

14. 启动稳压泵，观察压力上升是否正常，消防控制中心能否显示其动作信号，人工防水观察稳压泵自动起动和停止后的压力是否正常。（每月）

15. 检查喷淋系统末端试水装置压力表是否正常。（每季）

16. 检查消防泵和喷淋泵启动时，消防控制中心能否显示其动作信号，自动状态时，消防控制中心能否控制其启动和停止。（每季）

17. 对消火栓箱及水泵控制柜和水泵控制柜内元件进行清洁保养。（每季）

18. 清洗减压阀、止回阀及对所有水泵各种转轴的连动构件进行清洁润滑保养。（每季）

19. 检查消防水池、消防水箱、消防水池水位显示装置及消防气压给水设备，并检查其消防储备水位。消防气压给水设备的水应根据当地环境、气候条件不定期更换。更换前，负责自动喷水灭火系统的专职或兼职管理人员应向领导报告，并报告当地消防部门。

20. 消火栓和消防卷盘供水阀不应有渗漏现象。

21. 报警按钮、指示灯及控制线路功能正常，无故障。

22. 每年应对消防储水设备进行检查，修补缺损和重新油漆。

23. 钢板消防水箱和气压给水设备的玻璃水位计， 两端的角阀，在不进行水位观察时应关闭。

24. 对喷头进行巡检检查，喷头上有异物时，应及时清除。发现有不正常的喷头应及时向管理部门提出整改意见，更换或安装喷头应使用专用扳手。管路：检查系统管路有无腐蚀渗漏，湿式系统管路内的水应定期排空、冲洗。

25. 检查和测试消防水泵及喷淋水泵，包括所有消防加压泵模拟火灾状态进行联动控制。（每季）

26. 各楼层在试喷管进行试放水一次，检查以下内容：（每季）

A. 该楼层水流指示器是否动作，动作时消防控制中心能否收到其报警信号。

B. 防护区的开口情况、防护区的用途及可燃物的种类、数量、分布情况应符合设计规定。

C. 灭火剂贮瓶间设备灭火剂输送管道和支、吊架的固定，应无松动。

D. 高压软管应无变形、裂纹及老化，必要时应对每根高压软管进行水压强度试验和气体严密性试验。

E. 各喷嘴孔口应无堵塞。

F. 对灭火剂贮存器逐个进行称重检查，灭火剂净重不应小于设计量的 95%。

G. 灭火剂的输送管道有损伤与堵塞现象，则应按规定对其进行严密性试验和吹扫。

H. 对每个防护区进行一次模拟自动启动试验，如有不合格项目，则应对相对防护区进行一次模拟喷气试验。

27.每年至少两次启、闭信号蝶阀，检查消防控制中心能否收到其关闭信号并显示所在位置。

（三）消防通风和防排烟系统：

1. 检查送风口、排烟口有无变形、损伤，周围有无影响使用的障碍物。（每月）

2. 对现场风机控制箱、正压送风机和消防排烟风机进行检查测试。（每月）

3. 对正压送风阀、排烟阀、防火阀进行检查测试。（每月）

4．检查风机与排烟连接部位的法兰有无损伤，螺栓是否松动（每月）

5. 检查送风机、排烟风机周围有无可燃物，安装螺栓是否松动、损伤、传动机构是否变形、损伤，叶轮有无刮壳现象。（每月）

6. 检查送风风机、排烟风机的电动机的接线是否松动，传动皮带是否正常，似乎情况决定修正或更换（皮带由用户提供），转动部件是否正常并加注润滑油（用户提供）。风机的外壳有无腐蚀现象，电源的供电是否正常。（每月）

7. 启动送风（排烟）风机，检查风机运转是否正常。（每月）

8. 巡视排烟阀（口）、送风阀（口）保养情况，抽查手动开启（在非联动状态下）的信号反馈及复位情况。

9. 对排烟阀（口）及送风阀（口）体、风机电控柜进行清洁保养。（每季）

10.对排烟阀（口）及送风阀（口）的机械传动、电动机的转轴（含轴承）进行润滑（用户提供润滑油）。（每季）

11.对风机电控柜内电器元件进行清洁保养。（每季）

注：上述 2、 3 项工作检查测试的数据输入电脑，利用电脑程序，来评定系统。上述 4-11项工作检查均按工作程序进行记录存档。

（四）电梯的联动检查：

1. 每季用自动或手动强制电器停于首层测试，检查测试的数据输入电脑，利用电脑程序来评定系统。（每季）

2. 每年至少两次在消防控制中心强制迫降消防电梯时。电梯应能自动将于首层。并巡检电梯在消防控制中心的控制盘。

（五）消防水泵系统：

1. 检查消防水池、消防恒压气压给水设备，检查消防储备水位及消防恒压气压给水设备水量和水压是否正常， 检查各种阀门是否处于正常状态，消防水池水位显示装置是否正常使用，发现故障应及时进行处理。（每月）

2. 检查吸水环管及阀门是否有漏水和锈蚀现象，检查水泵吸入和输出管道上各阀门是否处于正确的位置。（每月）

3. 转动各水泵转子，检查转子转动是否灵活。 (每月)

4. 检查双回路电源自投柜切换是否正常，相序是否一致。（每月）

5. 检查水泵控制柜电源电压及指示灯是否正常。（每月）

6. 打下控制柜电源总开关，检测控制柜二次回路，检查万能转换开关、按钮、指示灯是否正常，手动或自动模拟起泵，测试起泵时是否正常，检查接触器、继电器分合是否正常。（每月）

7. 手动启动各台泵，测量（或看面板上的电流表）水泵电动机的起动和运行电流是否正常。（每月）

8. 手动启动水泵，检查水泵能否正常运转，压力能否保证。（每月）

9. 模拟火警状态下，检查其中一台泵故障时自动切换备用泵是否正常。（每季）

10. 模拟火警状态下，检查在消防控制中心能否控制各台泵的起动和停止。检查水泵启动时，消防控制中心能否显示动作信号。（每季）

注：上述工作检查均按工作程序进行记录存档。

（六）消防事故广播系统：

1. 检查功放机工作是否正常。（每月）

2. 检查麦克风播音是否正常。（每月）

3. 检查天花喇叭、挂墙音箱有无脱落。（每月）

4. 检查喇叭、音箱音量是否正常、清晰。（每季）

5. 模拟火灾事故情况下，消防广播是否动作。（每季）

注：上述工作检查均按工作程序进行记录存档。

（七）消防对讲电话系统：

1. 检查插孔及固定话机是否齐全。（每月）

2. 现场对消防中心之间进行通话试验，通话质量是否符合要求。（每月）

3. 确保对讲电话通话清晰。（每月）

（八）应急疏散系统：

1. 检查应急灯、疏散灯是否齐全。（每季）

2. 现场对应急灯、疏散灯进行试验，检查是否符合要求。（每季）

（九）灭火器材：

1. 检查全院所有区域内的灭火器、灭火毯和灭火器箱是否完整好用，填写检查记录卡，并做好其清洁工作，发现失效、损坏和到期灭火器及时向甲方上报，由甲方更换（每月）

（十）防烟面罩：

1 .检查全院所有区域内的防烟面罩是否完整好用，发现失效、损坏和到期防烟面罩及时向甲方上报，由甲方更换（每月）

（十一）防火门：

1. 检查全院所有区域内的防火门、闭门器、防火门可视窗、门铰和门把手是否完整好用。（每月）

2. 检查全院所有防火卷帘是否正常，控制盒玻璃有无破损、欠缺。（每月）

3. 及时维修损坏的防火门、闭门器、防火门可视窗、门铰和门把手。

4. 及时维修故障的防火卷帘，控制盒玻璃破损、欠缺的及时修补。

（十二）其他：

1. 检查各种消防相关标识牌是否完好，无欠缺、破损。（每月）

注：上述工作检查均按工作程序进行记录存档和现场填写检查卡。

- 2.此消防维修保养服务项目含乙方检测维保报告、保养、更换设备的安装、维修、含500元以内的消防零配件(注:不含有使用期限和使用期满必须更换的消防设备产品、不含人为损坏的消防设施、不含新增以及装修消防零配件)。

总务后勤部

2026年5月28日