茂名市人民医院常闭式防火门更换

项目需求方案

一、项目核心需求

（一）拆除需求

1.拆除范围：全面拆除院内指定区域159扇（详见附件3）老旧失效的常闭式防火门，同步拆除配套破损的五金件、闭门器、顺序器、门框连接构件等全部附属部件，做到彻底清拆、无残留。

2.拆除要求：施工全过程不得干扰医疗设备正常运行、患者就医秩序及休养环境，需科学规划施工时段与作业区域，避开诊疗高峰及休息时段。拆除物资分类规范处置，可回收物资集中分类存放，报废物资严格按照环保标准清运处理，杜绝环境污染问题。

3.成品保护及修复：施工过程中严格保护楼宇主体结构、墙体、地面、门套装饰等原有装修设施。因拆除施工造成的墙面破损、饰面损坏、孔洞等问题，施工方需及时修复复原，确保施工后场地外观、使用功能与原貌一致。

（二）安装与产品技术需求

1.执行标准：本项目所有产品、施工工艺及整体改造工程，严格遵循《消防设施通用规范》（GB 55036-2022，强制性工程建设规范，优先级高于其他同类标准）、《防火门》（GB 12955-2008）、《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）等国家及行业现行规范标准。项目所用防火门及核心配套消防设备，均须具备有效的国家3C强制认证证书。

2.核心产品参数及施工要求：根据安装区域消防防火等级要求，对应配置甲级、乙级钢制常闭式防火门，门体耐火极限、门扇及门框材质厚度均严格符合国标规范。配套合页、防火门锁、闭门器、顺序器等专用消防五金件，均为合格合规产品，与门体精准适配、性能稳定耐用。安装施工需保证门框固定牢靠、门扇启闭顺畅无卡顿，门体缝隙封堵严实，完全满足防火、防烟分隔规范要求，本项目仅做常规常闭式防火门更换，不涉及常开联动设备加装及系统改造。

3.系统适配要求：新更换的常闭式防火门需匹配医院原有消防分区布局及消防体系，满足消防安全管控及消防验收标准，可无缝适配医院现有消防设施系统。

4.整体施工服务内容：本项目为全包服务，包含现场实地勘测、更换的159扇常闭式防火门及配套辅材采购、货物运输装卸、旧门拆除、破损部位修复、新门安装调试、现场清洁等全部施工内容。

（三）质保需求 

需提供不少于2年的整体项目质保服务，质保期内范围覆盖本次更换的159扇常闭式防火门产品维修、更换，接到故障通知后，24 小时内安排技术人员到场检修、维修或免费更换门体。质保期内确保所有防火门各项指标持续符合 GB 55036-2022 等现行消防规范，保障消防功能正常。

（四）整体施工流程

现场勘测定位 → 施工区域围挡防护 → 错峰拆除旧门及配件 → 现场破损修复 → 新门进场验收 → 门框 + 门扇安装调试 → 缝隙防火封堵 → 成品自检 → 整体现场清理 → 竣工验收 → 移交及质保建档。
二、供应商资质要求

1.具备独立法人资格，持有有效的《营业执照》（经营范围需包含消防设施工程施工、防火门销售或安装或改造或消防设备技术服务）。 

2.持有消防设施工程专业承包二级及以上资质、消防技术服务机构资质证书（含消防设施维护保养检测范围）。 

3.具备同类医疗场所防火门更换/改造项目实施业绩，需提供近1年相关项目合同复印件等证明材料，拥有专业的施工团队与技术服务人员。 

三、报价要求

1.报价文件需包含项目159扇常闭防火门主材、消防五金配件、辅材、运输装卸费、旧门拆除人工费、墙面修复费、安装调试人工费、现场清理、税费、2 年质保服务费等全部费用，无额外增项。
2.采用人民币报价，报价有效期≥90 天。报价已综合考量人工、物料、运输、现场施工难度、医疗场所施工管控等全部成本，报价确认后不作调整。
3.供应商需对报价文件的真实性、合法性负责，若存在虚假报价、资质造假等行为，一经查实，取消其参与资格。

