
[bookmark: heading_0]茂名市人民医院2号楼消防自动火灾
报警系统更换项目需求方案

一、项目概况
[bookmark: heading_1]1.1 项目背景
[bookmark: heading_2]茂名市人民医院 2 号楼现有火灾自动报警系统投运时间久，设备普遍老化、各项性能指标衰减，已无法满足现行国家消防规范标准。为稳定医院正常诊疗工作秩序、全方位保障住院患者、医护人员人身安全，拟对整套火灾报警系统实施升级更换，更换核心控制主机、增补前端探测点位、优化系统联动逻辑与传输性能，全面保障消防系统长期稳定、可靠运行。
1.2 项目目标
[bookmark: heading_3]通过本次升级更换，建成一套合规达标、运行稳定、兼容性强、运维便捷的新一代火灾自动报警系统，完整覆盖火灾早期预警、精准火情识别、全设备联动控制、应急疏散引导全业务流程，满足医院 7×24 小时不间断值守运行要求，彻底消除原有消防隐患，全面提升院区消防安全防控能力。
二、项目实施范围
本次项目实施范围包含以下全流程工作内容：
1.旧系统拆除：拆除 2 号楼原有老旧火灾报警主机、老化传输线路、报废前端设备，施工全过程做好院区医疗设施、装修成品保护，完工后统一清理施工垃圾；
2.设备采购与安装：负责全部消防设备采购、运输、现场就位、固定安装、管线敷设及线路接线；
3.系统调试：完成单机调试、总线调试、联动逻辑调试，实现系统全功能运行；
4.验收配合：配合院方、第三方检测机构完成系统检测、验收；
5.运维服务：提供质保期内巡检、维修、故障处理及人员培训服务；
6.资料移交：提供设备合格证、检测报告、操作手册、调试记录、验收报告等竣工资料。
[bookmark: heading_4]三、设备安装明细及基础技术要求
[bookmark: heading_5]3.1 设备安装明细
本次项目需完成以下设备的安装调试（含原有设备更换及新增设备采购安装）：
	序号
	设备类型
	原有保留数量
	新增设备数量
	合计安装总数

	1
	烟感探测器
	443 个
	79 个
	522 个

	2
	手动报警按钮（手报）
	30 个
	4 个
	34 个

	3
	消火栓按钮（消钮）
	65 个
	0 个
	65 个

	4
	声光报警器
	37 个
	2 个
	39 个

	5
	消防广播
	32 个
	1 个
	33 个

	6
	消防电话
	1 个
	0 个
	1 个

	7
	消防分机
	0 个
	2 个
	2 个


[bookmark: heading_6]3.2 通用技术要求
1.所有新增设备需符合《消防设施通用规范》（GB 55036-2022）、《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB 51309-2018）等国家及行业现行强制性标准；
2.设备需具备有效的3C认证、型式检验报告、出厂合格证，进场后需经院方验收合格方可安装；
3.全部前端探测、报警、联动设备与全新火灾报警主机实现100%原生协议兼容，总线通讯持续稳定，无信号丢失、无无故误报、无火情漏报现象；
4.应急照明、疏散指示标识需符合《消防应急照明和疏散指示系统》（GB 17945-2010）标准，应急工作时间≥90 分钟，亮度满足疏散引导要求。
[bookmark: heading_7]四、火灾报警控制器专项要求
本次项目更换的火灾自动报警系统主机（火灾报警控制器），品牌档次、技术性能、可靠性及售后保障均需优于泰和安、青鸟、利达品牌，具体要求如下：
[bookmark: heading_8]4.1 品牌选型要求
[bookmark: heading_9]1.投标供应商申报主机品牌须为国内一线主流消防报警专业品牌，品牌市场占有率、行业市场口碑、三级甲等医院同类项目落地案例数量、运维服务网络覆盖能力均优于泰和安、青鸟、利达品牌；
2.投标品牌近 5 年内须具备不少于 1 个三级及以上医院新建或消防报警系统升级更换完整项目业绩，投标文件须提供对应项目合同关键页或竣工验收合格证明材料作为佐证。
4.2 核心技术参数（指标需高于泰和安同档常规产品）
	指标项
	[bookmark: _GoBack]技术要求（优于泰和安、青鸟、利达常规产品）

	控制器标准
	符合并高于 GB 4717-2024《火灾报警控制器》最新强制性标准

	回路容量
	单台主机回路数≥32 回路，每回路可带载设备≥256 点，总线长度≥1500 米，支持环形 / 树形拓扑

	报警性能
		火情报警响应时间≤2s；设备故障响应时间≤3s；系统整体误报率≤0.1%；

	抗干扰能力
	整机满足 EMC 三级抗干扰标准；总线集成短路、过流、过压全自动保护电路；设备抗雷击防护等级≥4 级，适配医院 CT、核磁等大型医疗设备复杂强电磁工作环境

	联动控制
	内置可自定义联动逻辑程序≥1000 组；可无缝对接院区现有消防水泵等系统；联动设备动作响应时间≤1s

	人机交互与存储
	配备尺寸≥10.4 英寸工业级高清彩色触摸屏；支持建筑平面图形化点位地图显示；历史报警、故障、操作记录存储容量≥20 万条

	操作与存储
	配备≥10.4 英寸工业级彩色触摸屏，支持图形化点位地图，历史记录存储≥20 万条

	系统扩展能力
	支持 RS485、TCP/IP 双通讯接口，可接入医院智慧消防平台，支持远程监控、调试与故障预警

	运行冗余可靠性
	支持双机热备 / 冗余备份功能，主备机切换时间≤10s，避免单点故障


[bookmark: heading_10]五、施工实施要求
1.现场保护要求：施工过程中需对医院现有装修、医疗设施、管线进行保护，不得影响诊疗秩序及患者休息；施工开孔、布线后需及时修复破损部位，恢复现场原貌；
2.安全文明施工：施工期间严格遵守医院院区管理规定，严禁违规动火、违规用电，施工垃圾日产日清，保持现场整洁；
3.施工规范要求：设备安装位置、高度、间距需符合消防规范，无遮挡、无死角；线路强弱电分离敷设，总线做抗干扰处理，所有线路标识清晰、绑扎规整；
4.进度管控：合理安排施工时间，避开诊疗高峰期，减少对医院正常运营的影响；
5.现场管理：施工人员需统一着装、佩戴工牌，遵守医院门禁、探视及安全管理规定，服从院方现场管理人员调度。
[bookmark: heading_11]六、系统调试与验收要求
1.单机调试：对所有设备进行单机通电测试，确保设备功能正常、信号传输稳定；
2.系统联动调试：完成全系统联动逻辑调试，实现火灾报警、消防水泵启动等全流程联动功能；
3.第三方检测：配合具备资质的第三方检测机构完成系统检测，出具合格的检测报告；
4.资料移交：验收通过后，向院方移交完整的竣工资料，包括设备资料、检测报告、调试记录、操作手册等。
[bookmark: heading_12]七、质保与售后服务要求
1.质保期限：主机及所有新增设备提供不少于3年质保服务（优于泰和安常规 2 年质保标准），质保期内免费提供设备维修、更换、系统调试及软件升级服务；
2.响应机制：接到故障通知后 1 小时内响应，4 小时内到场处理，24 小时内解决问题；
3.定期巡检：质保期内每季度开展1次全系统巡检，出具巡检报告；每年开展 1 次全系统联动测试，确保系统稳定运行；
4.人员培训：提供不少于3次免费操作培训，针对医院安保、后勤人员开展主机操作、故障排查、联动测试培训，确保相关人员熟练掌握系统运维技能。
[bookmark: heading_13]八、供应商资质要求
1.具备独立法人资格，持有有效的《营业执照》，经营范围包含消防设施工程施工、消防设备销售或技术服务；
2.持有消防设施工程专业承包二级及以上资质、消防技术服务机构资质证书（含消防设施维护保养检测范围）、有效的《安全生产许可证》；
3.近 3 年内无重大违法违规记录（以 “信用中国” 查询结果为准）及重大工程质量、安全事故，需提供相关承诺或证明文件；
4.具备医院消防系统改造项目实施经验，能提供同类项目成功案例及用户评价。
[bookmark: heading_14]九、工期要求
本项目总工期不超过30 个工作日（自合同签订之日起计算，不含消防验收等待时间），具体施工进度可根据医院诊疗安排合理调整。
[bookmark: heading_15]十、其他要求
1.供应商需根据院方现场实际情况，出具针对性的施工方案及安全保障措施，经院方审核通过后方可进场施工；
2.施工过程中如需停水、停电、停气，需提前3个工作日向院方申请，经批准后方可实施；
3.供应商需严格遵守医院关于安全生产、疫情防控、信息保密的相关规定，承担施工过程中的安全主体责任。

