防御雷电灾害检测需求

- 公司资质要求：经营范围必须有雷电防护装置检测。

- 人员要求：防雷检测资格证书（由当地气象部门颁发）。

- 接闪器检测：

- 型式与安装检查：检查接闪器的形式是否符合设计要求，安装位置是否正确。对于避雷针，针长1m以下时，圆钢直径不应小于12mm，钢管直径不应小于20mm；对于避雷带，采用圆钢时直径不应小于8mm，采用扁钢时截面不应小于48mm²，厚度不应小于4mm。二类防雷建筑物的避雷网网格尺寸不应大于10m×10m或12m×8m。

- 连接情况检查：检查接闪器与建筑物屋面外露的其他金属物体的电气连接、与防雷引下线的电气连接以及屋面设施的等电位连接情况，确保连接牢固、可靠。

- 材料与防腐检查：检查接闪器的型材、规格是否符合标准要求，焊接固定的焊缝是否饱满无遗漏，螺栓固定的防松零件是否齐全，焊接部分补刷的防腐油漆是否完整，接闪器是否有锈蚀现象，锈蚀程度是否超过规定标准。

- 引下线检测：

- 隐蔽工程记录检查（首次检测）：对于首次检测的引下线，应检查其防雷施工的隐蔽工程记录，了解引下线的敷设方式、连接情况等。

- 外观与敷设检查：检查明敷引下线是否平直，无急弯；引下线支持件间距是否符合要求，水平直线部分一般为0.5 - 1.5m，垂直直线部分为1.5 - 3.0m，弯曲部分为0.3 - 0.5m。

- 连接与锈蚀检查：检查引下线、接闪器和接地装置的焊接处是否锈蚀，油漆是否有遗漏，近地面的引下线是否有保护设施。同时，检测引下线的数量、间距是否符合设计要求。

- 接地装置检测：

- 接地电阻测量：使用接地电阻测试仪测量接地装置的接地电阻值。常用的测量方法有地桩法、钳形法等。接地电阻值应符合相关标准要求，一般情况下，接地电阻应不大于10欧姆（视行业标准而定）。在测量时，需注意测量方法的正确性和测量环境的影响。

- 接地体检查：通过现场检查和电阻值变化判断接地体是否完整，有无腐蚀、损坏现象，接地体的材质、规格是否符合设计要求，接地体的连接方式是否正确。

- 隐蔽性检查：查看接地装置的隐蔽性，确保其符合施工规范要求。

- 等电位连接

- 检查金属门窗、屋面大型金属物体与防雷装置之间是否进行了有效的等电位连接，连接方式是否正确，连接是否牢固。

- 检测建筑物内各金属部件（如电气设备外壳、管道、桥架等）之间的等电位连接情况，确保连接可靠，防止电位差的产生。

- 电涌保护器（SPD）检测：

- 安装检查：检查电涌保护器的安装位置、安装方式是否正确，连接导线的规格、长度是否符合要求。

- 性能检测：使用专业的检测仪器检测电涌保护器的性能参数，如导通电压、残压、通流容量等，确保其能有效抑制雷电浪涌，保护设备安全。

- 检查电涌保护器的运行状态，查看其是否有损坏、老化等现象。

- 检测完成后要出具检测报告。

- 检测过程中发现问题，要形成整改通知书并告知受检单位。

- 总务后勤部

- 2026年8月25日