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一、供应商资质要求
1.具备有效的企业法人营业执照，经营范围须包含蓄电池销售、不间断电源销售、电子与智能化工程专业承包等之一。
2.具备履行合同所必需的专业技术能力，现场操作技术人员须持有低压电工证。
3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
4.近三年内，在经营活动中无重大违法记录。
二、服务要求
1.本次采购包含旧电池拆除、新电池安装、UPS系统调试、系统集成等服务。
2.现场安装人员必须持有低压电工证，且具备更换UPS系统电池及调试UPS系统的工作经验。
3.施工完毕后，需将旧电池搬运至指定地点，并做好现场卫生清理工作。
三、电池产品技术参数要求
1.产品须为阀控式密封铅酸蓄电池；
2.电池规格为12V150AH；
3.电池出厂日期须在三个月内。
四、其他要求
1.供应商须提供详细的技术人员配备及有效证书复印件、电池更换方案、突发事件应急预案。
2.电池更换完成后，第一年电量不得低于80%，第二年不得低于70%，以此类推。使用过程中若电池电量出现断崖式下降（季度电量下降幅度超过15%），供应商须在2小时内响应并到场完成原因排查与处理；经确认属产品质量问题的，须免费更换同等型号、同等质量的全新电池。
3.项目验收合格交付后，供应商须提供3年的免费质保服务（3年内期满使用电量率不得低于50%）。质保期内需定期安排专业人员对UPS电池系统进行巡检保养，做好运行状态记录并提交医院存档。
4.本项目的所有服务及产品供应须严格遵守国家及行业现行相关安全规范、技术标准。若因供应商操作不规范引发安全事故，全部责任由供应商承担。
    （本需求书为市场调研版本，最终技术要求以正式招标文件为准。）

