茂名市人民医院存储场所防盗安全门改造更换项目需求方案

## 一、项目概况

## 1.1 项目背景

根据2026年8月1日发布GB/T31458—2026《医院安全防范要求》规范要求，致病微生物、血液、“毒、麻、精、放” 等管制药（物）品、医疗核放射物质、易燃易爆物品、易制爆危险化学品、贵重金属等存储场所的出入口应设置符合GB17565—2022规定的3级(含)以上防盗安全门。我院药房、危化品仓库、中心药房共计5处场所现有防护门不满足现行国家规范要求，存在安全防范隐患。为落实医院安防管理要求，保障管制药品、危化品等重要物资存储安全，防范被盗、非法侵入等安全风险，拟实施管制物品存储场所防盗安全门改造更换项目。

## 1.2 项目目标

通过本项目完成5套3级及以上防盗安全门采购、旧门拆除清运、运输搬运、现场安装、人脸识别门禁设备安装调试，门禁系统接入医院消防控制室，建成符合 GB/T 31458—2026、GB17565—2022 标准要求的安防防护体系，满足医院重点场所 7×24 小时安全防护管控要求，消除重点物资存储区域安防隐患。

## 二、项目实施范围

本次项目实施范围包含以下全流程工作内容：

1.旧门拆除清运：对5处点位原有旧防盗门进行拆除，拆除旧门搬运下楼、垃圾清运处置，做好周边医疗设施、墙面地面成品保护；
    2.设备采购与运输：负责全部防盗安全门、配套人脸识别门禁设备采购、运输、卸货；因医院电梯空间较小，全部设备需人工搬运至安装点位；
    3.现场安装施工：防盗安全门现场就位、固定安装、门框处理，配套人脸识别门禁设备安装、布线接线；
    4.系统调试：完成单樘门及门禁单机调试，完成人脸识别门禁链接消防控制室对接调试，实现门禁系统正常管控、信号上传；
    5.验收配合：配合院方完成现场实物核对、功能测试、项目验收；
    6.运维服务：提供质保期内维修、故障处理，对院方安保、后勤管理人员开展操作使用培训服务；
    7.资料移交：提供防盗安全门检测报告、产品合格证、门禁设备资料、调试记录等全套竣工资料。

## 三、设备安装明细及基础技术要求

## 3.1 设备安装明细

本次项目需完成5套304不锈钢 3 级（含）以上防盗安全门及配套人脸识别门禁系统供货安装调试，设备参数明细如下：

| 序号 | 材质 | 包框尺寸 宽高框厚 (mm) | 门向 / 锁向 | 数量 | 单位 | 吊脚 / 地框要求 | 附属结构要求 | 配套设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 304 不锈钢 | 950×2100×200 | 右锁外开，外包边，单独内包边 | 1 | 樘 | 配平地框 | 全封闭 | 人脸识别门禁 |
| 2 | 304 不锈钢 | 1470×2110×200 | 双门内开，右门先开，外包边，单独内包边 | 1 | 樘 | 配平地框 | 全封闭 | 人脸识别门禁 |
| 3 | 304 不锈钢 | 1550×2150×200 | 双门内开，右门先开，外包边，单独内包边 | 1 | 樘 | 配平地框 | 全封闭 | 人脸识别门禁 |
| 4 | 304 不锈钢 | 1000×2000×200 | 左锁外开，外包边，单独内包边 | 1 | 樘 | 配平地框 | 全封闭 | 人脸识别门禁 |
| 5 | 304 不锈钢 | 960×2150×100 | 左锁外开，外包边 | 1 | 樘 | 配平地框 | 全封闭 | 人脸识别门禁 |

备注：安装点位分布：药房 2 处、危化品仓库 1 处、中心药房 2 处。全部包含旧门拆除及清运下楼费、人工搬运费（医院电梯较小，需人工搬运）、运输卸货费、安装费、门禁链接消防控制室调试费。

## 3.2 通用技术要求

1.防盗安全门必须满足 GB17565—2022 标准，防盗安全等级达到3 级（含）以上，同时满足 GB/T 31458—2026《医院安全防范要求》相关条款要求；
    2.所有产品需具备有效的型式检验报告、出厂合格证，进场后经院方核验合格后方可进场安装；
    3.门体材质为 304 不锈钢，严格按照上表尺寸、开启方向、地框形式、全封闭无猫眼视窗的要求制作生产；
    4.人脸识别门禁设备需稳定接入医院消防控制室，实现门禁状态信号上传，通讯稳定，无信号丢失；
    5.整套门体、锁具、门禁系统整体具备防暴力破坏、防技术开启能力，适配医院重点管制物品存储场所安防管控需求。

## 四、防盗安全门及门禁系统专项要求

## 4.1 产品选型要求

1.防盗安全门生产厂家为国内正规安防门生产企业，具备 GB17565‑2022 对应的防盗安全门 3 级及以上型式检验报告；

## 4.2 技术参数

| 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 防盗安全门标准 | 符合 GB17565‑2022，防盗安全等级≥3 级，满足 GB/T 31458‑2026 医院安防规范 |
| 门体材质 | 门体门框均采用 304 不锈钢材质，严格执行采购清单包框尺寸参数 |
| 门体结构 | 全封闭结构，不得设置猫眼、观察视窗；严格执行外包边、单独内包边工艺；全部采用平地框，不采用子口地框，不设置吊脚。 |
| 锁具性能 | 配套锁具满足 GB17565‑2022 三级防盗门锁具要求，防技术开启、防暴力破坏指标达标 |
| 门禁识别 | 配套人脸识别门禁，识别快速准确，支持权限分级管理；故障可保留机械应急开启方式 |
| 系统对接 | 门禁信号可稳定接入医院消防控制室，门开关状态、异常闯入、开门超时等信号可上传，通讯链路稳定可靠 |
| 抗环境能力 | 门体耐腐蚀，适应医院室内环境；门禁设备具备防尘防潮，适应库房环境； |
| 扩展能力 | 门禁支持权限管理、开门记录存储，可对接医院现有安防管理体系 |

## 五、施工实施要求

1.现场保护要求：拆除旧门、安装新门全过程，对周边墙面、地面、医疗设施、管线做好成品保护；施工造成墙体破损，施工单位需要及时修补恢复原貌。
    2.安全文明施工：施工期间严格遵守医院院区管理规定，做好危化品、管制药品区域施工安全防护，施工垃圾日产日清，保持现场整洁。
    3.施工规范要求：门体安装垂直平整，门框与墙体缝隙填充密实密封；门禁布线规整，线路标识清晰；不得破坏原有建筑结构；
    4.进度管控：合理安排施工时间，避开医院诊疗高峰，尽量降低对药房、库房正常工作的干扰；
    5.现场管理：施工人员统一着装佩戴工牌，遵守医院门禁、安防管理规定，服从院方现场管理人员调度；进入毒麻、危化品存储区域严格执行医院准入审批制度。

## 六、系统调试与验收要求

1.单机调试：每樘防盗安全门安装完成后，完成门体开合、锁具启闭单机调试；人脸识别门禁通电测试，人脸识别、刷卡、应急钥匙功能全部验证。
    2.系统对接调试：完成门禁系统与消防控制室对接调试，验证门状态、报警信号上传功能，确认信号上传准确无误。
    3.现场验收：院方对照清单核对门体尺寸、材质、开启方向、防盗等级、门禁功能，逐项测试验收。
    4.资料移交：验收通过后移交完整竣工资料，包含产品合格证、型式检验报告、门禁设备资料、安装调试记录等。

## 七、质保与售后服务要求

1.质保期限：防盗安全门、锁具、人脸识别门禁全套设备整体提供不少于2年质保服务，质保期内免费维修、更换损坏零部件，免费系统调试、软件升级。
    2.响应机制：接到故障通知后1小时内响应，4小时内到场处理，24小时内解决故障问题。
    3.人员培训：提供不少于2次免费操作培训，面向医院安保、药房、后勤管理人员开展门禁权限设置、日常操作、简单故障排查培训，确保相关人员掌握使用运维技能。

## 八、供应商资质要求

1.具备独立法人资格，持有有效的营业执照，经营范围包含安防门销售安装、安防系统工程相关业务。
    2.具备安防工程相关施工能力；如涉及门禁系统施工，具备对应安防技术服务相关能力；具备安全生产相关管理制度。
    3.近3年内无重大违法违规记录（以 “信用中国” 查询结果为准），无重大工程质量、安全事故，需提供相关承诺。

## 九、工期要求

本项目总工期不超过15个工作日（自合同签订之日起计算，不含院方验收等待时间）；因医院药房、危化品库房需要管控，具体进场施工时间服从院方统筹安排。

## 十、其他要求

1.供应商须实地踏勘现场，根据现场实际出具针对性施工方案及安全防护措施，经院方审核通过后方可进场施工。
  2.施工如需短时断电，需提前3个工作日向院方提交申请，获得批准后方可实施；管制药品、危化品存储区域施工严格落实安保值守措施。
   3.供应商严格遵守医院安全生产、保密、库房管理相关制度，承担施工全过程安全主体责任；施工过程做好重点区域物资安保防护，防止物资丢失。