

茂名市人民医院污水站在线监测设备更换项目需求书

一、供应商资质要求
1.持有合法有效的营业执照。
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3.近三年内，在经营活动中无重大违法记录。
二、服务要求
1.本次采购包括设备安装、系统调试、联网调试。
2.现场安装人员必须持有中华人民共和国特种作业操作证，作业类别为低压电工作业（由应急管理局颁发）。
3.安装过程不能影响医院正常运作。
4.施工完毕后，需要做好现场清理，旧设备搬运至指定地点。
3、 产品技术参数
数采仪
1.出厂原生支持HJ212-2025数据传输协议，满足茂名市生态环境监控平台联网要求；
2.内置SM4国密加密硬件模块，支持16字节（128位）密钥、ECB工作模式、NoPadding填充，对传输数据段加密；具备密钥注册及最长90日有效期自动更新机制，密钥随机产生，不以任何明文形式传输、存储、显示；
3.支持数采仪入网MN编码联网激活，可上报设备唯一标识（i23005）、CPUID（i23006）、MAC物理地址（i23007/i23008）等硬件指纹信息，由上位机赋码，用于唯一标识数据传输设备；
4.支持QN毫秒时间戳、Flag标志位、PNUM/PNO分包机制，报文数据段超过1024字符自动分包，支持RF补传标志及断网本地缓存、断点补传，网络恢复后优先补传历史数据；
5.支持完整标准命令集，具备大容量本地存储空间；支持上报工作状态、登录状态、通信状态（i22001～i22006）及运行日志、登录日志（i21001/i21002）。
COD在线分析仪
1.原生支持HJ 212-2025协议，RS-485 Modbus-RTU数字输出；
2.上传CODcr浓度值及量程上下限、零点/量程校准开始时间、修正斜率与截距、校准曲线斜率与截距、测量信号值等全量运行参数（i13001～i13016）；
3.自动生成完整数据标记（Flag字段，含N正常、D故障、C校准、M维护、T超量程、Td关键故障等），标记由仪器自动生成、禁止人工修改；
4.上报工作状态、报警状态（i12001/i12002）及运行日志（日志信息以“//”包裹、UTF-8编码上传）；
5.设备具备固化且不可修改的SN唯一标识（C24编码，含厂商识别代码、产品类别代码、校验位、产品序列号）。
总磷在线分析仪
1.原生支持HJ 212-2025协议，RS-485 Modbus-RTU数字输出；
2.上传总磷浓度值及量程上下限、零点/量程校准开始时间、修正斜率与截距、校准曲线斜率与截距、测量信号值等全量运行参数；
3.自动生成完整数据标记（Flag字段），标记由仪器自动生成、禁止人工修改；
4.上报工作状态、报警状态及运行日志（日志信息以“//”包裹、UTF-8编码上传）；
5.设备具备固化且不可修改的SN唯一标识（C24编码）。
自动采样器
1.原生支持HJ 212-2025协议，RS-485 Modbus-RTU数字输出；
2.上传留样瓶号（VaseNo）、留样模式（远程留样、超标留样、采样留样、供样留样）、留样结果、留样量、冷藏温度、样品编号、采样模式（瞬时采样、时间等比例、流量等比例、流量触发、远程控制）、采样时间等参数（i43001～i43018）；
3.上报采样器门禁状态、门禁日志及运行日志（日志信息以“//”包裹、UTF-8编码上传）；
4.设备具备固化且不可修改的自动采样器唯一标识（i43019，C24编码）。
pH计
1.原生支持HJ 212-2025协议，RS-485 Modbus-RTU数字输出；
2.上传pH值及量程、校准时间、修正斜率与截距等运行参数；
3.自动生成数据标记（Flag字段），上报工作状态、报警状态；
4.设备具备固化且不可修改的SN唯一标识（C24编码）。
九波超声波明渠流量计
1.原生支持HJ 212-2025协议，RS-485 Modbus-RTU数字输出；
2.上传瞬时流量、累计流量；
3.上报明渠流量计公式编号、堰槽尺寸参数（三角形缺口夹角、堰口宽度、喉道宽度、探头距离）、流量修正系数等设备配置信息（i13029～i13036）；
4.设备具备唯一SN标识。
四、其他
（一）验收要求
1.验收依据：以本需求书、供应商投标文件及双方确认的技术参数为验收依据，设备须满足HJ 212-2025数据传输协议及茂名市生态环境监控平台联网要求。
2.到货验收：设备到货后，核对设备品牌、型号、数量、SN唯一标识及出厂合格证、使用说明书、保修卡等随机资料，确认设备外观完好、附件齐全。
3.安装调试验收：设备安装、系统调试、联网调试完成后，须与茂名市生态环境监控平台成功联网，数据正常上传，各项功能运行稳定。
4.试运行：安装调试合格后连续试运行不少于72小时，期间数据采集、上传正常，无故障报警。
5.验收程序：供应商完成安装调试并经自检合格后向采购人提出验收申请，采购人组织相关技术人员按本需求书逐项验收，验收合格后签署验收报告。
6.不合格处理：验收不合格的，供应商应在约定期限内整改或更换直至验收合格，由此产生的费用由供应商承担。
（二）现场安装安全作业要求
1.人员资质：现场安装人员须持有有效期内中华人民共和国特种作业操作证，作业类别为低压电工作业（由应急管理局颁发），作业时随身携带证件备查。
2.安全交底：供应商进场前须进行安全技术交底，严格遵守医院安全管理制度和现场管理规定。
3.作业规范：作业过程严格执行国家及行业安全技术规范，正确佩戴和使用安全防护用品，涉电作业执行停电、验电、挂牌等安全措施。
4.不影响医院运作：合理安排作业时间和区域，设置安全围挡及警示标识，安装过程不得影响医院正常医疗运作和人员通行。
5.现场管理：材料工具定点摆放、有序管理，及时清理作业废料；施工完毕后做好现场清理，旧设备搬运至采购人指定地点。
6.安全责任：供应商对安装作业期间的安全生产负主体责任，因作业引发安全事故的，由供应商承担相应责任。
（三）款项支付方式
[bookmark: _GoBack]验收完成后设备正常运行一个月，供应商提交支付申请后60天内一次性支付所有款项。
五、交付成果要求
1.供应商应按合同约定完成全部设备的安装、调试及联网调试，确保设备正常稳定运行并与茂名市生态环境监控平台成功联网。
2.交付设备随机资料，包括出厂合格证、使用说明书、保修卡、安装调试记录等。
3.验收合格后，供应商向采购人提交验收报告，并配合完成环保监测数据报送等相关事宜。
4.施工完成后做好现场清理，旧设备搬运至采购人指定地点。

